## Sheet1
安徽三联学院体育看台 室内装修改造工程量清单
[5 empty] | 编制日期： | 2025-04-14
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 全费用综合单价(元) | 合价(元) | 备注
一 | 门窗
1 | 原门窗全部拆除 | 1、部位：1-2F公区、办公室、会议室、舞蹈房、器械室、乒乓球室等所有门、窗户拆除（含仓库门及楼梯过道铁栅栏） 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 513
2 | 铝合金窗（含门联窗） | 1、窗材质：80型普通铝材 2、玻璃品种、厚度：5mm+9空气+5mm钢化玻璃 3、品牌：徽铝、坚美、兴发 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 450.53
3 | 铝合金门 | 1、门名称、代号及洞口尺寸：铝合金门地弹簧门 2、门材质：门框壁厚1.3mm 3、玻璃品种、厚度：玻璃10mm厚钢化玻璃 4、品牌：徽铝、坚美、兴发 5、未尽事宜详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 23.47
4 | 木门 | 1、参照原木门材质及尺寸 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 樘 | 17
5 | 钢制门 | 1、门代号及洞口尺寸：钢制防盗门安装（含所有铰链，门锁等五金） 2、门材质：门框壁厚2.0mm，门板壁厚1.0mm 3、品牌：步阳、王力、新多、星月神 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 35
二 | 涂料
1 | 铲除涂料、裱糊面 | 1、铲除部位名称：1-2F办公室、会议室、舞蹈房、器械室、乒乓球室等所有过道、楼梯道、墙裙以上墙面、顶棚乳胶漆铲除 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 2902
2 | 墙顶面涂料 | 1、部位：1-2F办公室、会议室、舞蹈房、器械室、乒乓球室等所有过道、楼梯道、墙裙以上墙面、顶棚乳胶漆 2、做法：白色无机涂料一底，两面漆，批腻子两遍 3、品牌：多乐士、安徽本雅明、立邦、三棵树 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 2902
三 | 吊顶
1 | 原矿棉板吊顶拆除 | 1、部位：1-2F办公室、会议室、舞蹈房、器械室、乒乓球室等所有过道、楼梯道原矿棉板吊顶拆除 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 522.35
2 | 矿棉板吊顶安装 | 1、吊筋、龙骨更换； 2、部位：1-2F办公室、会议室、舞蹈房、器械室、乒乓球室等所有过道、楼梯道矿棉板吊顶安装（600*600） 3、品牌：龙牌、可耐福、阿姆斯壮 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 522.35
四 | 墙裙
1 | 墙面装饰板 | 1、门厅过道、舞蹈房、乒乓球室等涉及原墙砖墙面；（原墙砖不铲除，含部分空鼓维修） 2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：冰火板饰面(含护角条及打胶收口) 3、品牌：戈惜、鲁亿嘉 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 270
2 | 基层板 | 1、9mm阻燃基层板 2、品牌：兔宝宝、莫干山、大王椰 3、未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 50
3 | 踢脚线 | 1、踢脚线高度：8mm 2、9mm基层板 3、1.2mm304不锈钢（黑色），品牌：欧普林、金豪、斯米克、圣戈班 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 895.58
五 | 地面地砖更换
1 | 地砖维修 | 1、室内地砖空鼓、开裂等维修更换（600*600） 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 100
六 | 栏杆
1 | 原不锈钢栏杆拆除 | 1、1-2F原不锈钢栏杆、护窗栏杆及楼梯间不锈钢栏杆全部拆除 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 98
2 | 金属栏杆 | 1、304不锈钢材质，立柱和外框为直径¢60x3,参见15J403-1图集A5/B5型， 2、未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 98
七 | 卫生间 | 1F南侧男女卫生间及2F北侧男女卫生间
1 | 拆除 | 1、1F南侧男女卫生间以及2F男女卫生间墙地砖、隔断、蹲便器、小便池、突拖把池、台盆、水管等全部拆除 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 项 | 1
2 | 墙面粉刷 | 1、20厚1:2.5水泥砂浆找平 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 173
3 | 水泥砂浆楼地面找平层 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：最薄处25mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 60
4 | 防水 | 1、2mm防水层JS柔性防水层，墙面至1.8m 2、品牌：东方雨虹、德高 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 112
5 | 地台砌筑 | 1、混凝土种类：卫生间地台 2、混凝土强度等级：200mm宽200mm高C20防水混凝土反梁（含模板） 3、陶粒混凝土填充 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 42
6 | 墙砖铺贴 | 1、卫生间、盥洗室、淋浴间 2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：300*600*10墙面砖 3、结合层材料种类：1:2水泥砂浆结合层 4、品牌：东鹏、欧神洛、斯米克 5、未尽事宜详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 130
7 | 地砖铺贴 | 1、卫生间、盥洗室、淋浴间 2、找平层厚度、砂浆配合比：600*600地砖 3、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4、水泥浆或嵌缝剂嵌缝 5、品牌：东鹏、欧神洛、斯米克 6、未尽事宜详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 56
8 | 蹲便器 | 1、规格、类型：液压脚踏式蹲便器 2、组装形式：详见设计要求及图集 3、附件名称、数量：品牌成套件，品牌：箭牌、惠达、九牧 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 16
9 | 铝板吊顶 | 1、卫生间、盥洗室、淋浴间 2、铝扣板吊顶 3、M8膨胀螺栓连镀锌吊杆，间距1200*1200 4、吊顶距离结构楼板、梁底大于1.5m时加角钢转换层，双向角钢间距900mm吊牢 5、CS50*15上人主龙骨及铝扣板专用龙骨 6、600*600*0.8mm铝扣板 7、未尽事宜详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 16.34
10 | 台盆（含水龙头、下水、镜子） | 1、参照1F北侧男女卫生间； 2、品牌：惠达、九牧、东鹏、箭牌 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求； | 个 | 4
11 | 其他成品卫生器具 | 1、名称：拖把池 2、组装形式：按照建设单位和图纸设计要求 3、附件名称、数量：品牌成套件，品牌：惠达、九牧、东鹏、箭牌 4、具体详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求； | 个 | 4
12 | 卫生间隔断 | 1、隔断材料品种、规格、颜色：高2000 2、配件品种、规格：18mm抗倍特隔断（含门帘），品牌：乐思福、永威 3、部位：卫生间，淋浴间 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 35.08
13 | 小便斗 | 1、名称：壁挂式感应冲洗阀小便器 2、组装形式：按照建设单位和图纸设计要求 3、附件名称、数量：品牌成套件，品牌：惠达、九牧、东鹏、箭牌 4、具体详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 组 | 6
14 | 水管改造 | 1、拆除后按照原点位更换给排水管 2、具体详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 项 | 1
15 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：不锈钢地漏 2、型号、规格：DN50 3、具体详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 个（组） | 4
16 | 螺纹阀门更换 | 1、类型：闸阀、截止阀、止回阀 2、规格、压力等级：各种规格 3、连接形式：螺纹连接 4、具体详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 项 | 1
17 | 管道支吊架制作与安装及除锈 | 1、给水管道支架制作与安装及除锈，刷油漆 2、其他：具体详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 项 | 1
八 | 零星项目
1 | 体育看台室内办公家具搬运及恢复 | 1、室内所有物品搬运至大学生活动中心等处，施工完成后恢复。 2、其他：具体详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 项 | 1
2 | 木地板 | 1、原木地板拆除, 2、1.5mmJS防水层 3、更换为防潮强化木地板， 4、品牌：圣象、大自然、德尔、菲林格尔、生活家 5、其他：具体详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 602
3 | 舞台的T台更换 | 1、约35cm高，参照原舞台，钢框架、木材面包装、油漆等（含原舞台拆除） 2、其他：具体详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 28
4 | 窗帘 | 1、更换窗帘（含原窗帘拆除） 2、其他：具体详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 170.64
5 | 银镜 | 1、乒乓球室安装银镜，参照舞蹈室 2、其他：具体详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 109.2
6 | 灯具 | 1、长条灯（长度同原灯具尺寸） 2、 品牌：华艺、广州雅江、杭州光锥、深圳沐梵、雷士、三雄、欧普（光源LED） 2、其他：具体详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 65
7 | 灯具 | 1、600*600平板灯 2、品牌：华艺、广州雅江、杭州光锥、深圳沐梵、雷士、三雄、欧普（光源LED） 3、其他：具体详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 110
8 | 风扇 | 1、原风扇拆除按照原点位更换新风扇 2、其他：具体详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 50
9 | 舞蹈房墙面石膏板 | 石膏板将墙面做平： 1、1.2cm阻燃板基层 2、9.5mm石膏板双面 3、表面批三遍腻子刷二遍白色乳胶漆 | m2 | 70
10 | 2F弱电间隔墙 | 1、轻质隔墙：轻钢龙骨、双面9.5mm石膏板封面， 2、表面批三遍腻子刷二遍白色乳胶漆3、其他：具体详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 5.1
11 | 1F舞蹈房 | 1、轻质隔墙：轻钢龙骨、双面9.5mm石膏板封面， 2、表面批三遍腻子刷二遍白色乳胶漆 3、其他：具体详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求 | m2 | 34.8 |  |  | 体育器材室
12 | 2F空调冷凝水管外引 | 1、地面开槽埋管（50PVC）开孔引至外墙 2、其他：具体详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求 | 项 | 1
九 | 强电改造
1 | 低压成套配电柜 | 1、名称：ALZ1/ALZ2配电柜（无尺寸限制） 2、型号：Pe=100KW 3、规格：总配电柜由专业厂家订做,具体电气配件按供电部门的要求配置 4、包含柜下的槽钢基础 5、其他：具体详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求 | 个 | 1 |  |  | 箱、柜无尺寸限制
2 | 配电箱（2F总） | 1、名称：配电箱APZN1和APZN2 2、型号：成套配电箱 3、含箱体及箱内元器件安装 4、支架制作、安装 5、其他：具体详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求 | 个 | 1
3 | 配电箱（舞房、走廊） | 1、名称：配电箱1ALY1和1ALY2 2、型号：成套配电箱 3、含箱体及箱内元器件安装 4、支架制作、安装 5、其他：具体详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求 | 个 | 12
4 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆(室内) 2、型号：YJV-4X50+1*25 3、敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设 4、电缆标牌 5、防火封堵 6、未尽事宜：具体详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 20
5 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆(室内) 2、型号：WDZA-YJV-5X16 3、敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设 4、电缆标牌，品牌：绿宝、上上 5、防火封堵 6、未尽事宜：具体详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 320
6 | 电线 | 1、名称：铜芯线 2、型号：WDZ-BYJ-4 3、品牌：绿宝、上上 4、其他：具体详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求 | m | 2200
7 | 电线 | 1、名称：铜芯线，品牌：绿宝 2、型号：WDZB1-BYJ-2.5 3、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求 | m | 6700
8 | 配管（含开槽） | 1、名称：电气配管 2、材质、规格：SC20 3、刨沟、凿槽及沟槽恢复 4、其他：具体详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求 | m | 9000
9 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质、规格：SC80 3、刨沟、凿槽及沟槽恢复 4、其他：具体详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求 | m | 25
10 | 桥架（含支架、吊杆） | 1、名称：带格栅防火金属桥架（旧桥架重新安装） 2、型号：150x100 3、接地方式：接地满足设计要求 4、本清单需考虑旧桥架重新刷油漆，符合防火要求 5、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求 | m | 170
11 | 开关 | 1、单开单控 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求 | 个 | 26
12 | 开关 | 1、双开单控 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求 | 个 | 9
13 | 插座 | 1、防水插座 2、安装方式：底边距地0.5米 3、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求 | 个 | 7
14 | 插座 | 1、地面插座 2、安装方式：底边距地0.5米 3、其他：具体详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求 | 个 | 3
15 | 插座 | 1、五孔插座 2、其他：具体详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求 | 个 | 208
16 | 插座 | 1、空调插座 2、其他：具体详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求 | 个 | 16
十 | 室外雨水管改造
1 | 雨水管拆除及更换（管卡配套） | 1、原雨水管拆除，新雨水管安装，成品管卡安装。管材质：UPVC， 2、安装部位：室外 3、介质：雨水、冷凝水 4、规格、压力等级：品牌：金牛、浙江中财、联塑 5、连接形式：承插 6、具体详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m | 155
2 | 铺装面开挖及恢复 | 1、铺装面开挖（开挖深度30cm，宽度50cm），砂垫层5cm 2、回填后，250*250原铺装恢复 3、具体详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m | 70
小计
合计
税金
总计