附件：

机房精密空调技术参数要求

- 机房精密空调单台制冷量≥  41.2  kw，显冷量≥  37.2  KW（测试条件：室内温度240C,相对湿度50%），单台空调机组送风量≥ 11500  m3/h。

- 空调机组冷凝方式： 风冷 。

- 空调机组送回风方式：下送上回 。

- 为保证具备一定的抗震性能，该系列产品通过抗震设防烈度为8度以上抗震性能检测，符合通信设备抗震性能检测标准,精密空调机组具备制冷、加热、加湿、除湿等全部功能，应能按要求自动调节机房内温、湿度。

- 温度调节范围：+15℃～+30℃，温度控制精度±1℃，温度变化率< 5℃/小时,并不得结露。湿度调节范围：30%～70%。湿度控制精度：±5%RH。

- 机组具有良好的保温隔热设计，具有防冷桥设计； 箱体防冷桥因子达到TB1等级，箱体传热系数＜1.0W/㎡·K，提供防冷桥设计的具体描述，并且箱体需提同系列产品第三方权威检测机构出具的检测报告。

- 机组密闭性好，在最大静压下，箱体变形率小于1mm/m，且机组漏风率≤1%。提同系列产品第三方权威检测机构出具的检测报告。

- 空调室内风机标准配置EC后倾式离心风机，直驱电机传动，便于维护，无皮带传动的能力损失及磨损。

- 空调机组控制器具有良好电磁兼容性，提供第三方权威检测机构出具的检测报告。

- 机组配置独立的微电脑控制器，具有真彩色显示屏，能显示温湿度曲线，提供屏幕显示照片，具有图形显示机组内各部件的运行状态的功能。

- 机组具有先进的报警功能以及自动保护、来电自动重启动等功能。机组故障告警记录≥10000条，提供证明材料。

- 具有过压、欠压、漏水等报警及故障诊断、告警记录功能，具有自动保护、自动恢复、自动重启动等功能。控制系统具有多级密码保护并具备修改功能且对外开放其通信协议。