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招标公告
安徽三联学院国家工程中心弱电智能化项目

招标公告
安徽三联学院国家工程中心弱电智能化项目建设需要进行公开招标，现邀请合格投标人参与投标。

一、项目基本情况

1.项目名称：安徽三联学院国家工程中心弱电智能化项目

2.项目地点：安徽三联学院（安徽省合肥市经济技术开发区合安路47号）

二、本次招标的合格投标人应同时满足下列资格要求：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.本项目的特定资格要求：

（1）投标人具有本企业电子与智能化工程专业承包壹级资质证书；

（2）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单；

7.本项目不接受联合体投标。

三、投标报名、投标截止

1.报名方式：现场报名；

2.报名地点：安徽三联学院竹稞楼一楼；
3.报名材料：报名时，投标人须携带营业执照、法人授权委托书、电子与智能化工程专业承包壹级资质证书（报名材料须加盖投标人公章）；
4.报名截止时间：2026年7月15日14时30分（北京时间）；

5.投标截止时间：2026年7月22日14时30分（北京时间）。所有投标文件应于投标截止前递交到安徽三联学院竹稞楼一楼。

四、开标时间：2026年7月22日14时30分（北京时间）。

五、联系方式

联系人：余老师 0551-63830728
2026年7月8日

第一章 投标人须知
第一部分 投标人须知前附表

	序号
	条款名称
	内容

	
	项目名称
	项目名称：安徽三联学院国家工程中心弱电智能化项目

	
	最高限价
	939.6万元

	
	采购人
	地址：安徽省合肥市经济技术开发区合安路47号
联系方式0551-63830728
联系人：余老师 

	
	投标人资格要求
	1. 具有独立承担民事责任的能力；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5. 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.本项目的特定资格要求：

（1）投标人具有本企业电子与智能化工程专业承包壹级资质证书；

（2）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单；

7.本项目不接受联合体投标；

	
	投标保证金
	本项目无

	
	投标有效期
	投标截止日同开标时间（日历日）

	
	投标文件
	1份正本，2份副本，所有内容须装订为一册；

投标人需确保投标文件的“正本”、“副本”完全一致。如果投标文件的“正本”与“副本”不符，评标时以“正本”为准。

	
	投标文件递交时间及送达地点
	详见“招标公告”

	
	开标时间及开标地点
	详见“招标公告”

	
	评标方法
	综合评标法

	
	合同签约地点
	采购人指定地点

	
	工期
	60天。

	
	质保期
	一年

	
	付款方式
	货到现场10个工作日内支付至合同总价的30%；项目验收合格后支付至合同总价的80%；项目审计完成，支付至审定价的95%，剩余5%作为质保金，质保期满后30个工作日内一次性支付。

	
	现场勘察
	投标人根据实际情况自愿前往。


第二部分 投标人须知
一、总则
1、适用范围
本招标文件适用于本须知前附表序号1所列项目的招标。
2、合格的投标人
2.1只有在法律和财务上独立，根据商业法规运作，且不是采购人附属机构的企业（单位）才可以参与本采购项下的投标。
2.2投标人还应满足本招标文件中的“招标公告”第二条规定的合格投标人的资格要求。
3、投标费用
投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
二、招标文件

4、招标文件的构成

4.1本招标文件包括：

招标公告；

（1）投标人须知及前附表；

（2）项目需求一览表；

（3）评标办法；

（4）投标格式。

4.2投标人应认真阅读招标文件中所有的章节、条款、格式、附表和附件。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，则属于投标人的风险。根据本须知的规定，没有实质上响应招标文件要求的投标将被否决。

4.3投标人应认真审阅招标文件的所有内容，如果在收到招标文件后发现有缺页、印刷不清楚或对其中内容不理解而未向采购人提出，由此导致投标人的投标文件不符合招标文件的要求，其责任应由投标人自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被否决。

5、招标文件的修改

5.1在投标截止期之前，采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

三、投标文件的编制

6、投标语言

投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人可以提交用其他语言打印的资料，但有关的段落必须翻译成中文，当原文和译文之间存有差异和矛盾时，将以中文为准。

7、投标文件的构成

7.1投标人应将投标文件通过胶装形式装订成册，双面打印，采用A4幅面，正文宋体小四号字体，编制目录。

7.2投标文件应简装，不宜采用塑封、硬皮、彩印等豪华装订。

7.3若投标人参与多个包件投标，需将每个包件的投标文件独立装订成册并注明包件号，且所有投标文件均应包含以下7.4条的内容。

7.4投标文件应包括但不限于以下内容：

详见本招标文件“投标格式”。
8、投标文件的格式

8.1投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整地填写相应的文件。
8.2如果投标人如果未按照以上8.1条的规定填写相应的文件，所导致的风险由投标人承担。
9、投标报价

9.1投标人对所提供的货物进行报价，该报价必须包括投标人提供相关货物所包括的所有人力成本、操作成本、管理费用、增值税和其他全部税费。

9.2投标人应按照招标文件中所附的格式完整地填写投标报价表，说明所提供货物的数量、单价和总价。每项货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

9.3所有报价均采用带有千位分隔符格式，投标人的报价不应有缺漏项。如有缺漏项，在授标时将被认为已包含在其他已报明价格的项目中（即合同价格将不予增加），但在评标时将把其他有效标中的该项最高报价计入该投标人的评标价格之中。

9.4投标人在其供货清单中如有超出招标文件“项目需求一览表”附加、辅助或额外的货物或服务，不论其是否标明分项价格，在计算评标价时一律不予扣除。除非投标人在其“投标函”和“投标报价表”中对这一部分价格作出了明确申明，且在唱标时和开标记录中已扣除了这部分价格。

9.5投标人报价不能超过预算金额，否则做废标处理。

9.6投标人应依据采购人商务技术要求合理制定投标报价，为防止恶意竞争，投标人投标报价明显低于其他有效投标人报价时，评标委员会有权要求投标人提供书面文件予以解释说明其成本，并提交相关证明材料供评标委员会审查确认投标人是否属于低于成本报价竞标，如果经评标委员会评审投标人为低于成本报价竞标的，其价格符合性审查不予通过。

10、投标货币

本采购项下的投标应以人民币（RMB）报价。
11、资格证明文件

详见“招标公告”。
12、投标保证金（本项目无）

13、投标文件的式样和签署

13.1投标人应按照招标文件的要求，准备“投标人须知前附表”规定套数的投标文件。每套文件均须清楚地标明“正本”或“副本”；一旦正本和副本内容不符，将以正本内容为准。
13.2所有投标文件的封面建议采用普通软质纸质封面。投标文件的正本和所有副本均应打印或用不褪色墨水书写，否则拒收投标文件。

13.3投标文件的正本应由投标人的法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的代表签字并加盖投标人的单位公章，否则将导致该投标被否决。
13.4由授权代表签字时，须在投标文件中加附“法定代表人授权委托书”，其格式应符合招标文件的规定。
13.5除投标人对错漏之处做必要修改或补充外，投标文件中不得有随意的行间插字、涂改和增删。如确有错漏之处确需要手工修改或补充，则必须由投标人法定代表人或其授权代表在修改或补充之处签字和盖章。
13.6 投标文件需逐页加盖公章，公章需清晰完整，且须加盖骑缝章，否则将导致该投标被否决。
四、投标文件的递交

14.投标文件的密封、标记和发送

14.1投标人应将投标文件的正本和所有副本一起密封包装，封口处需加盖公章。
14.2若投标人参与多个包件投标，需将每个包件的投标文件独立包装。
14.3外层包装均应符合下列要求：
（1）标明“投标人须知前附表”注明的项目名称，并注明“在“投标人须知”规定的日期和时间之前不得启封”的字样。
（2）按“投标人须知前附表”中说明的地址发往或送达指定地点。
14.4如果外层包装未按“投标人须知”的要求密封和加写标注，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人将予以拒绝，并退回投标人。
15.投标截止期

15.1采购人收到投标文件的时间不得迟于“投标人须知前附表”规定的截止日期和时间。
15.2采购人可以按“投标人须知”的规定，通过修改招标文件适当延长投标截止期。在此情况下，采购人与投标人之间受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。
16.迟交的投标文件

按照“投标人须知”的规定，采购人将拒收并原封退回在其规定的截止期后收到的任何投标文件。
17.投标文件的修改和撤回

17.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止期之前，以书面形式通知采购人。
17.2投标人的修改或撤回通知书应按“投标人须知”规定进行密封、标记和发送，并应在内层信封上加注“修改”或“撤回”字样。
17.3在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。
17.4根据“投标人须知”的规定，在投标截止期至采购人在“投标人须知”规定的投标有效期期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

五、开标和评标

18.开标

18.1采购人将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点组织公开开标。投标人须委派本项目授权代表参加，参加开标的代表应签字报到以证明其出席。
18.2按照“投标人须知”的规定，提交了可接受“撤回”通知的投标将不予开封。
19.评标过程的保密性

19.1公开开标后，直至向中标人授予合同为止，凡与对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。
19.2在评标过程中，如果投标人试图在投标文件的审查、澄清、评价、比较及授予合同方面向采购人施加任何影响，其投标将被否决。
20.投标文件的澄清

为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可分别要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式（如传真和电子邮件等）提交，但不得寻求、提供或允许对投标价格或投标文件中的其他实质性内容做任何更改。
21.投标文件的初审

21.1开标后，评标委员会将审查投标文件是否完整，有无计算上的错误，文件的签署是否合格，投标文件是否大体编排有序。采购人将汇总各投标文件对招标文件的响应情况，并将汇总情况递交评标委员会，由评标委员会对投标文件是否实质性响应招标文件作出书面评价。
21.2对投标文件初审的具体规定见评标办法。
21.3评标委员会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其报价是否有计算上或表述上的错误，纠正错误的原则如下：
（1）如果用数字表示的金额与用文字表示的金额不一致，将以文字表示的金额为准；
（2）当单价与数量的乘积与合价不一致时，将以单价与数量的乘积为准，并修正合价；
（3）当各分项的合价之和与总价不符时，将以各分项的合价之和为准，并修改总价；
（4）对其他计算上或表述上的错误的纠正方法由评标委员会确定；
（5）投标人如采用定额形式报价，投标人已对费用表、预算书、工料机汇总表及税前补差表存在误差原因为造价软件计算作出澄清，且误差人民币10元以内，则无需进行价格修正。
21.4评标委员会按上述错误纠正方法纠正后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受纠正后的价格，则其投标将被否决。如果投标人中标，纠正错误后的价格即为中标价。
22.投标文件的评价和比较

22.1采购人将按照“投标人须知”的规定，只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

22.2评价和比较的办法详见本招标文件 “评标办法”。

六、授予合同

23.合同授予标准

23.1采购人将按有关规定把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求，能够满意履行合同义务且评标委员会推荐的最终得分第一名的中标候选人，并确定其为本项目的中标人。
23.2若中标人放弃中标资格或不能履行合同，采购人有权选择最终得分排序其后的中标候选人按序递补或组织重新招标。
24.资格后审履约能力审查

24.1中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。
24.2如果审查通过，采购人将把合同授予该投标人；如果审查没有通过，评标委员会将否决其投标，并按中标候选人的推荐顺序对下一个综合评价最优的投标人能否令人满意地履行合同作类似的审查。
25.中标通知书

25.1在投标有效期期满之前，采购人将以书面通知的形式通知中标人。
25.2中标通知书将成为合同的组成部分。
26.签订合同

26.1中标人在中标通知书发出后的三十天内，应委派授权代表与采购人签订合同。
第二章  项目需求一览表

一、项目名称

安徽三联学院国家工程中心弱电智能化项目

二、建设周期

详见前附表。

三、免费质保期

详见前附表。
四、付款方式

详见前附表。
项目建设清单

5.1、综合布线系统

	序号
	名称
	规格参数
	数量
	单位

	（一）
	校园网布线系统
	
	
	

	A
	工作区子系统
	
	
	

	1
	双口面板
	1.平口面板,双孔,乳白色,带弹起式防尘盖,标配可替换的计算机,电话标识；
2.材料：所有塑料材料均采用ABS材质耐腐塑料，配有标签，满足UL 94V-0 防火等级；
3.标准:产品符合RoHS环保要求。
	59
	只

	2
	单口面板
	1.平口面板,单孔,乳白色,带弹起式防尘盖,标配可替换的计算机,电话标识
2.材料：所有塑料材料均采用ABS材质耐腐塑料，配有标签，满足UL 94V-0 防火等级；
3.标准:产品符合RoHS环保要求。
	525
	只

	3
	六类非屏蔽模块
	1.6类非屏蔽模块(180°卡接  H-JACK)，白色；
2.标准：ANSI/TIA568C.2 及ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，模块性能指标完全优于现行6类250MHZ标准；
3.拔插寿命：≥ 1500 次；
4.端接寿命：≥250次；
5.模块尾部带线缆保护套；
6.采用专用的带线工具一次性打断8根线缆，保证施工质量和测试效果。
	643
	只

	B
	水平子系统
	
	
	

	1
	六类四对非屏蔽双绞线
	1.6类室内网线,Cat6非屏蔽双绞线,23AWG,工作温度为-20~60℃；
2.标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求，性能指标优于现行6类线缆250MHz标准；
3.标准箱装长度:305m±1.5m；
4.线缆颜色:白色；
5.芯线规格:23AWG，无氧铜；
6.线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳。
	160
	箱

	C
	管理间子系统
	
	
	

	1
	24口网络配线架
	1.6类非屏蔽配线架,1U24口,黑色,自带后置理线架；
2.标准：符合ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，ANSI/TIA 568C.2要求,所用材料符合RoHS要求，性能指标优于现行6类250MHz标准。
	38
	个

	2
	网络跳线
	1.6类非屏蔽跳线,2米,灰色,CM护套；
2.标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2要求,所用材料符合RoHS要求，性能指标优于现行6类线缆250MHz标准；
3.线缆结构:4对8芯双绞线,每芯均为7*0.16多芯软线结构,跳线100%原装出厂测试。
	764
	根

	3
	110型100对配线架
	1.110型100对配线架,乳白色,采用IDC打线方式,带打线模块；
2.标准：符合ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，ANSI/TIA 568C.2要求,所用材料符合RoHS要求。
	4
	个

	4
	110转RJ45跳线
	1.RJ45-110非屏蔽跳线,2米,灰色,CM护套；
2.标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2要求,所用材料符合RoHS要求。
	53
	根

	5
	24口光纤配线架
	1.24口金属光纤终端盒(含熔纤盘,无适配器,机架式安装)；
2.标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，ANSI/TIA 568C.3标准；
3.兼容性：支持双工LC、单工SC、单工FC适配器安装，最多支持24个适配器安装；
4.主要材料：冷轧板；
5.颜色：黑色。
	15
	个

	6
	理线架
	理线器，带金属盖板，1U，黑色，安装于机架的前端，用于提供配线架或设备用跳线的水平方向线缆管理。
	57
	个

	7
	LC双工适配器
	1.LC双工单模适配器(匹配光纤终端盒)，可支持单模LC接口的端接；
2.插入损耗小于0.2dB。
	60
	个

	8
	LC单芯光纤尾纤，2米
	1.LC单模尾纤,OS2,单工,2米；
2.标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，ANSI/TIA 568C.3标准；
3.技术规格：插入损耗≤0.2dB,回波损耗≥50dB@单模。
	120
	根

	9
	LC-LC单模光纤跳线，2米
	1.LC-LC单模光纤跳线,OS2,双工,2米；
2.标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，ANSI/TIA 568C.3标准；
3.技术规格：插入损耗≤0.2dB,回波损耗≥50dB@单模；
4.外皮材质:LSZH。
	60
	根

	10
	42U机柜
	1.布线机柜，42U；
2.承重：静态800KG；
3.规格：42U；
4.尺寸：600*600*2055mm；
5.安装方式：落地；
6.前后门规格：前单开网孔门，后双开网孔门；
7.PDU配置：1个8口PDU；
8.层板配置：1个 宽487*深275*高44 mm 承重60KG；
9.辅件：含40套安装螺丝，4个膨胀螺丝。
	16
	台

	11
	熔纤
	现场施工
	1
	项

	D
	垂直子系统
	
	
	

	1
	12芯单模光缆
	1.室内12芯OS2单模光缆，9/125μm，工作温度为-20~60℃；
2.光缆结构:GJPFJH；
3.外皮材质:LSZH；
4.衰减：≤0.3dB/km（1550nm），≤0.4dB/km(1310nm)；
5.最小弯曲半径：动态20D、静态10D。
	800
	米

	E
	设备间子系统
	
	
	

	1
	24口光纤配线架
	1.24口金属光纤终端盒(含熔纤盘,无适配器,机架式安装)；
2.标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，ANSI/TIA 568C.3标准；
3.兼容性：支持双工LC、单工SC、单工FC适配器安装，最多支持24个适配器安装；
4.主要材料：冷轧板；
5.颜色：黑色。
	3
	个

	2
	LC双工适配器
	1.LC双工单模适配器(匹配光纤终端盒)，可支持单模LC接口的端接；
2.插入损耗小于0.2dB。
	60
	个

	3
	LC多模单芯光纤尾纤，2米
	1.LC单模尾纤,OS2,单工,2米；
2.标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，ANSI/TIA 568C.3标准；
3.技术规格：插入损耗≤0.2dB,回波损耗≥50dB@单模。
	120
	根

	4
	LC-LC单模光纤跳线，2米
	1.LC-LC单模光纤跳线,OS2,双工,2米；
2.标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，ANSI/TIA 568C.3标准；
3.技术规格：插入损耗≤0.2dB,回波损耗≥50dB@单模；
4.外皮材质:LSZH。
	60
	根

	5
	理线架
	理线器，带金属盖板，1U，黑色，安装于机架的前端，用于提供配线架或设备用跳线的水平方向线缆管理。
	3
	个

	6
	熔纤
	现场施工
	1
	项

	F
	建筑群子系统
	
	
	

	1
	室外48芯单模光缆
	1.室外铠装48芯OS2单模光缆，9/125μm，工作温度为-20~60℃；
2.光缆结构:GYTS；
3.护套类型:PE护套；
4.衰减：≤0.3dB/km（1550nm），≤0.4dB/km(1310nm)；
5.最小弯曲半径：动态20D、静态10D。
	1000
	米

	G
	辅材及施工
	
	
	

	1
	辅材及施工
	线缆敷设与安装，终端连接与设备部署，系统通断测试、传输性能验证，硬件设备集成及项目实施
	1
	项

	（二）
	设备网布线系统
	
	
	

	A
	水平子系统
	
	
	

	1
	六类四对非屏蔽双绞线
	1.6类室内网线,Cat6非屏蔽双绞线,23AWG,工作温度为-20~60℃；
2.标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求，性能指标优于现行6类线缆250MHz标准；
3.标准箱装长度:305m±1.5m；
4.线缆颜色:白色；
5.芯线规格:23AWG，无氧铜；
6.线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳。
	55
	箱

	B
	垂直子系统
	
	
	

	1
	12芯单模光缆
	1.室内12芯OS2单模光缆，9/125μm，工作温度为-20~60℃；
2.光缆结构:GJPFJH；
3.外皮材质:LSZH；
4.衰减：≤0.3dB/km（1550nm），≤0.4dB/km(1310nm)；
5.最小弯曲半径：动态20D、静态10D。
	1200
	米

	C
	管理间子系统
	
	
	

	1
	理线架
	理线器，带金属盖板，1U，黑色，安装于机架的前端，用于提供配线架或设备用跳线的水平方向线缆管理。
	21
	个

	2
	24口光纤配线架
	1.24口金属光纤终端盒(含熔纤盘,无适配器,机架式安装)；
2.标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，ANSI/TIA 568C.3标准；
3.兼容性：支持双工LC、单工SC、单工FC适配器安装，最多支持24个适配器安装；
4.主要材料：冷轧板；
5.颜色：黑色。
	21
	个

	3
	LC双工适配器
	1.LC双工单模适配器(匹配光纤终端盒)，可支持单模LC接口的端接；
2.插入损耗小于0.2dB。
	84
	个

	4
	LC单芯光纤尾纤，2米
	1.LC单模尾纤,OS2,单工,2米；
2.标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，ANSI/TIA 568C.3标准；
3.技术规格：插入损耗≤0.2dB,回波损耗≥50dB@单模。
	168
	根

	5
	LC-LC单模光纤跳线，2米
	1.LC-LC单模光纤跳线,OS2,双工,2米；
2.标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，ANSI/TIA 568C.3标准；
3.技术规格：插入损耗≤0.2dB,回波损耗≥50dB@单模；
4.外皮材质:LSZH。
	84
	根

	6
	9U壁挂机柜
	1，布线机柜，9U；
2.承重：静态60KG；
3.规格：9U；
4.尺寸：600*600*500 mm；
5.安装方式：壁挂；
6.前后门规格：前单开网孔门 后钢板门（不可打开）；
7.PDU配置：1个6口PDU；
8.层板配置：1个宽490*深220*高55mm，承重30KG；
9.辅件：含12套安装螺丝，4个膨胀螺丝。
	3
	台

	7
	熔纤
	现场施工
	1
	项

	D
	设备间子系统（值班室）
	
	
	

	1
	24口光纤配线架
	1.24口金属光纤终端盒(含熔纤盘,无适配器,机架式安装)；
2.标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，ANSI/TIA 568C.3标准；
3.兼容性：支持双工LC、单工SC、单工FC适配器安装，最多支持24个适配器安装；
4.主要材料：冷轧板；
5.颜色：黑色。
	4
	个

	2
	LC双工适配器
	1.LC双工单模适配器(匹配光纤终端盒)，可支持单模LC接口的端接；
2.插入损耗小于0.2dB。
	80
	个

	3
	LC单芯光纤尾纤，2米
	1.LC单模尾纤,OS2,单工,2米；
2.标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，ANSI/TIA 568C.3标准；
3.技术规格：插入损耗≤0.2dB,回波损耗≥50dB@单模。
	160
	根

	4
	LC-LC单模光纤跳线，2米
	1.LC-LC单模光纤跳线,OS2,双工,2米；
2.标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，ANSI/TIA 568C.3标准；
3.技术规格：插入损耗≤0.2dB,回波损耗≥50dB@单模；
4.外皮材质:LSZH。
	80
	根

	5
	理线架
	理线器，带金属盖板，1U，黑色，安装于机架的前端，用于提供配线架或设备用跳线的水平方向线缆管理。
	4
	个

	6
	熔纤
	现场施工
	1
	项

	E
	建筑群子系统
	
	
	

	1
	室外48芯单模光缆
	1.室外铠装48芯OS2单模光缆，9/125μm，工作温度为-20~60℃；
2.光缆结构:GYTS；
3.护套类型:PE护套；
4.衰减：≤0.3dB/km（1550nm），≤0.4dB/km(1310nm)；
5.最小弯曲半径：动态20D、静态10D。
	500
	米

	F
	辅材及施工
	
	
	

	1
	辅材及施工
	线缆敷设与安装，终端连接与设备部署，系统通断测试、传输性能验证，硬件设备集成及项目实施
	1
	项


5.2、计算机网络设备

	序号
	名称
	规格参数
	数量
	单位

	（一）
	校园网
	
	
	

	1
	24口POE接入交换机
	★1.固化千兆电接口≥24个，固化SFP千兆光接口2个，固化交流电源，POE功耗输出≥370W；
★2.交换容量：≥6.72Tbps；包转发：≥179Mpps，提供官网截图及链接证明；
3.要求设备1U高，深度≤265mm，
4.支持console配置口进行配置，支持POE端口指示灯独立设置；
5.远程镜像（RSPAN）功能；
6.断电告警功能：交换机能在断电一瞬间通过网管端口将断电告警类型的trap包发送给管理端；
7.ARP防扫描、ARP网关防护、AM访问管理和动态ARP检测（DAI)；
8.SFLOW 流量监控；
9.支持多对一vlan转换功能；
10.IPv4/v6组播-信源受控/目的受控和策略受控；
11.支持DHCP Snooping per vlan 功能/YD/T 1630-2007 7.12；
12.支持802.1x 认证 YD/T 1630-2007 6.8；
13.支持SNMPv1/v2c/v3，支持MIB接口，支持Trap，支持云端管理。
	15
	台

	2
	48口接入交换机
	★1.固化千兆电接口≥48个，固化SFP+万兆光接口≥6个，提供官网截图及链接证明；
2.交换容量：≥6.72Tbps；包转发：≥270Mpps，，提供官网截图及链接证明；
3.要求设备1U高，深度≤280mm；
★4.支持console配置口进行配置；
5.远程镜像（RSPAN）功能（出具第三方测试报告复印件）；
6.支持OAM EFM和CFM功能（出具第三方测试报告复印件）；
7.ERPS功能；
8.增强型多Vlan子网流量工程EMVTE（出具第三方测试报告复印件）；
9.生成树快速收敛功能（出具第三方测试报告复印件）；
10.基于流的负载分担功能；
11.断电告警功能：交换机能在断电一瞬间通过网管端口将断电告警类型的trap包发送给管理端（出具第三方测试报告复印件）；
★12.支持SNMPv1/v2c/v3，支持MIB接口，支持Trap，支持云端管理。
	18
	台

	3
	汇聚交换机
	1.机框式交换机，引擎及电源支持冗余；
★2.业务板槽位≥4个，交换容量≥400Tbps；包转发≥76000Mpps（提供官网截图及链接）；
3.MAC≥180K，ARP≥45K，路由≥30K；
4.支持RIP V1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+ ；
5.支持VxLAN、EVPN、netconf（提供官网功能截图）；
6.支持MC-LAG（提供官网功能截图）；
7.支持6to4 tunnel、configured Tunnel、ISATAP Tunnel；
8.配置双主控，双电源，配置≥48个千兆电口，≥48个千兆光口，≥8个万兆光口，为避免主控热插拔时影响业务转发，配置的端口不包括主控板上的业务端口；
★9.所配置主控板、业务板卡，核心芯片为国产器件（提供证明材料）。
	1
	台

	4
	千兆单模光模块
	千兆光模块-SFP-单模（1310nm，SMF，10km）-LC接口
	33
	对

	5
	万兆兆单模光模块
	万兆光模块-SFP+-单模（1310nm，SMF，10km）-LC接口
	1
	对

	6
	无线AP
	 Wi-Fi 6室内双频放装型无线接入点，内置天线，整机接入速率不低于2975Mbps，2个射频，4条空间流，2个千兆以太网接口，支持标准802.3at PoE供电和本地DC 12V/2A供电。 
	147
	个

	7
	高密AP
	 Wi-Fi 6室内双频放装型无线接入点（R2.0），内置天线，整机接入速率不i对于2975Mbps，2个射频，4条空间流，2个千兆以太网接口，1个USB 接口，1个Console接口，支持蓝牙，支持标准802.3at PoE供电和本地DC 12V/2A供电。 
	6
	个

	8
	无线控制器
	一、规格要求：
★1.独立的硬件盒式无线控制器形态，支持对本次招标的所有型号AP（802.11a/b/g/n/ac/ax）统一管理；
2.最大交换能力≥364Gbps；包转发速率≥132Mpps；
3.固实配千兆电口≥26个，千兆SFP端口≥2个，万兆SFP+光口≥2个；
★4.支持N+1、N+N及1+1备份冗余机制；支持AC集群部署。
二、功能要求：
★1.支持802.11a/b/g/n/ac无线AP的集中管理功能，配置不少于160个AP管理许可；
2.支持AP和AC之间的mac认证，password认证，数字证书认证等AP设备安全接入方式；
★3.支持静态路由、RIPv1/v2、OSPF路由协议、BGP路由协议、VRRP；支持IGMP，PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM组播协议（提供产品官方网站链接及查询结果截图）；
4.支持微信/二维码/短信认证；
5.支持Portal认证、MAC认证、802.1X认证；支持外部AD、Radius和LDAP认证；
6.支持对非法AP和假冒AP的检测；支持对客户端的各种管理报文洪泛攻击检测；
7.支持频谱导航功能，能够自动引导双频无线终端工作在5GHz频段上；
8.实配可进行AP远程抓包功能，并通过主流第三方的数据包分析工具分析无线数据；
9.支持对非法AP和假冒AP的检测；支持对客户端的各种管理报文洪泛攻击检测；
10.支持AP逃生功能，AP-AC链接断开后AP可继续工作不影响用户使用；
11.支持wifi定位功能。
三、资质要求：
★1.提供产品软件著作权登记证书扫描件。
	1
	台

	9
	辅材及施工
	项目实施，包含交换机等相关设备安装调试，IP与路由配置，系统联调测试等。
	1
	项

	（二）
	设备网
	
	
	

	1
	24口POE接入交换机
	1.配置：可用千兆电接口数量24个，千兆光接口数量4个，支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥370W；支持独立的console管理串口；
2.交换容量≥336Gbps，包转发率≥78Mpps；
3.支持基于源MAC地址的、目的MAC的 ACL，支持基于源MAC地址、目的MAC的 流分类；
4.支持802.3ad链路聚合功能，支持MAC地址绑定功能，支持端口镜像，支持广播风暴抑制，支持IGMP Snooping；
5.支持vlan数据泄露，在大流量下，可以保证各自VLAN的数据安全，不同VLAN的数据没有泄露；
6.可以为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接，能够限制telnet访问数量；
7.支持安全日志功能，日志内容包括安全事件来源，发生时间等；
8.可以通过IPv6为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接，可以限制基于IPv6的telnet的访问数量；
9.支持按端口划分VLAN，支持VLAN TRUNK；
10.支持通过平台进行区域分组管理，支持设备名称同步、设备名称下发、固件升级、一键免密远程跳转到设备web端、定位到拓扑图显示等操作；
11.支持通过平台对交换机与摄像头、NVR、DVR、门禁设备、访客机设备、入侵报警设备、解码设备、安检设备等物联设备进行资产统一管理，资产信息的导入和导出；查看每个设备的使用时间、负责人；
12.支持通过平台进行整网VLAN配置，支持基于拓扑可视化选择划分VLAN的设备端口，支持自动识别网络设备端口对端的物联设备业务类型；；
13.支持通过平台进行拓扑可视化配置业务优先；支持在拓扑图上直接选择任意两个设备配置为业务优先保障，系统自动完成相关配置的下发；
14.支持通过平台只允许已授权设备接入使用；支持设置禁用名单，当禁用名单的终端设备接入时应产生告警；支持禁用名单防护，启用之后当有禁用名单设备接入时，会自动关闭对应端口；
15.支持通过平台进行拓扑图链路提供运行信息，信息包括： 1）支持链路的实时速率、带宽利用率信息； 2）支持链路过去24小时/7天带宽利用率运行趋势；
16.支持一键生成交付报告：报告包含设备清单、上联设备信息、网络拓扑等； 支持报告查看和导出功能；
17.支持通过管理平台和手机APP对交换机进行POE功率管理，包括监控整机/端口功率，开启/关闭POE功能。
	13
	台

	2
	48口POE接入交换机
	1.配置：可用千兆PoE电接口数量≥48，千兆电接口数量≥2，千兆光接口数量≥2，支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥470W；
2.交换容量≥104Gbps，转发性能≥77.38Mpps；
3.支持通过管理平台，手机APP对交换机进行系统拓扑展示及管理，在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、性能使用信息、交换机面板状态、端口信息；
4.支持通过管理平台，手机APP对交换机进行远程控制、状态查看、远程升级和重启；
5.支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台展示链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警；
6.支持通过管理平台，手机APP在系统异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容；
7.支持通过管理平台对交换机进行PoE功率管理，包括整机/端口功率监控，PoE功能开启/关闭；
8.支持通过管理平台对交换机进行流量控制配置，防止数据在传输过程中丢失；
9.支持通过管理平台对交换机进行链路聚合配置，可以把多个物理网口配置为一个逻辑端口进行数据传输。
	7
	台

	3
	24口接入交换机
	1、 配置：可用千兆电口数量≥24，千兆光口数量≥4
2、 交换容量≥56 Gbps，转发性能≥41.67 Mpps
3、 支持VLAN、STP/RSTP、QoS、LLDP、DHCP Snooping、IGMP Snooping、MAC地址绑定等功能，支持终端安全防护
4、 支持SNMPv1/v2c协议，支持Web管理
5、 支持所有端口收、发方向限速，端口镜像，端口隔离
6、 ★支持通过管理平台，手机APP对交换机进行系统拓扑展示及管理，在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、性能使用信息、交换机面板状态、端口信息。支持通过管理平台，手机APP对交换机进行远程控制、状态查看、远程升级和重启
7、 ★支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台展示链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警。
8、 ★支持通过管理平台，手机APP在系统异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容
9、 支持通过管理平台对交换机进行流量控制配置，防止数据在传输过程中丢失
10、 支持通过管理平台对交换机进行链路聚合配置，可以把多个物理网口配置为一个逻辑端口进行数据传输
11、 标★项需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明
	1
	台

	4
	汇聚交换机
	1.包含双电源，24千兆电+24千兆光+2万兆光；
2.支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准；
3.支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF等三层路由协议；
4.支持DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Snooping；
5.支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度方式；
6.支持IEEE 802.1x认证、Radius认证；
7.交换容量：38.4Tbps；
8.槽位数量：3；
9.业务槽位数量：3；
10.包转发率：7200Mpps。
	1
	台

	5
	千兆单模光模块
	1.千兆10公里单模双纤模块；
2.不分收发；
3.TX1310nm/1.25G；
4.RX1310nm/1.25G；
5.LC；
6.10km；
7.0～70℃；
8.SFP；
9.发射光功率：-9～-3dBm；
10.接收灵敏度（低值）：-21dBm。
	21
	对

	6
	万兆兆单模光模块
	1.万兆10公里单模双纤模块；
2.不分收发；
3.TX1310nm/10G；
4.RX1310nm/10G；
5.LC；
6.10km；
7.0～70℃；
8.SFP；
9.发射光功率：-8.2～0.5dBm；
10.接收灵敏度（低值）：-14dBm。
	1
	对

	7
	辅材及施工
	项目实施，包含交换机等相关设备安装调试，IP与路由配置，系统联调测试等。
	1
	项

	（三）
	网络安全
	
	
	

	1
	web应用防护系统
	1.网络层吞吐量≥4Gbps，应用层吞吐量≥300Mbps，并发连接数≥150万，每秒新建连接数≥6万；
★2.产品采用“高性能多核并行架构”，配置不少于8个千兆电口，2个千兆光口SFP；配置冗余电源，1U机箱；
3.产品采用多核并行处理架构，提供中国信息安全测评中心、公安部信息安全产品检测中心、中国软件评测中心、国家版权局之中任意一家机构出具的关于“多核并行安全操作系统”的证书或测试报告；
4.支持虚拟网线部署、透明部署、路由部署、旁路镜像等多种部署方式，适应复杂使用环境的接入要求；
5.支持识别HTTP异常，包含HTTP方法过滤、HTTP头部字段Referer、User-Agent等注入检测、Host检测、URL溢出检测、POST实体溢出检测、HTTP头部溢出检测、range字段防护、multipart头部字段异常检测、Content-Type头部字段异常检测；（需提供产品功能截图证明）
6.产品支持对不少于9000种应用的识别和控制，应用类型包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制；
★7.产品支持扩展独立的勒索病毒防护模块，非普通防病毒功能，支持对特定的业务进行勒索风险自动化评估，并依据评估结果自动生成防护策略；（提供产品界面截图并加盖投标人公章）
8.产品支持僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网络特征库超过120万种，可识别主机的异常外联行为；
9.产品内置超过16000种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则；
★10.产品支持扩展云威胁情报网关技术，实现对威胁流量就近进行实时检测&拦截，实现失陷外联实时阻断，保护资产安全；（提供产品界面截图并加盖投标人公章）
★11.产品支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理；（提供产品界面截图并加盖投标人公章）
★12.支持以安全策略模板方式快速部署安全策略，安全策略模板支持默认模板和自定义模板等多种格式；（需提供产品功能截图证明）
13.产品支持系统配置自动备份功能，可通过备份文件快速恢复产品系统配置，降低管理员误操作引入的风险。
	1
	台

	2
	负载均衡
	1.设备四层吞吐量≥20Gbps，七层吞吐量≥10Gbps，四层并发连接数≥800万，七层并发连接数≥100万，新建连接数≥35万；
2.硬盘容量不少于≥480G SSD；内存≥8GB；配置不少于6个千兆电口，8个千兆光口SFP，2个万兆光口SFP+；配置冗余电源，2U机箱；
★3.负载均衡支持在Web页面配置实现基于管理员自定义的时间计划来进行出站访问的流量调度，支持基于应用协议的智能选路，内置网上银行、Web流媒体、游戏、音频视频规则库，并且规则库不少于5000条；（提供产品界面截图并加盖投标人公章）
4.具备强大负载均衡算法，支持HTTP、TCP、HTTPS、SIP-TCP、SIP-UDP、8583、DNS等服务类型，支持轮询、加权轮询、按主机加权轮询、加权最小连接、按主机加权最小连接、动态反馈、最快响应时间、加权最小流量、最小流量、最少连接、主机-最小流量、主机-最少连接调度、动态反馈、按主机加权最小流量、源IP源端口哈希、源IP哈希、URI哈希和HOST哈希等；
★5.具备DNS功能，支持A、AAAA、DNSSEC、CAA和DS记录，支持DNS缓存和RPZ防火墙功能；（提供产品界面截图并加盖投标人公章）
★6.为了方便管控和调节业务服务的压力，支持基于WEB图形化界面支持对虚拟服务、节点设置上行和下行流量限制，支持配置每台的业务主机的并发连接数、新建连接数和每秒请求数限制，同时可配置每个虚拟服务的单个IP或所有IP的最大新建和最大并发限制来调节真实业务服务器压力；（提供产品界面截图并加盖投标人公章）
★7.为了保障业务可用性优先，出现节点繁忙的情况时，可以有多种选择（如连接排队、强制调度、调度失败等），并且可以直接在Web页面直接进行选择配置，支持对于超过服务器的连接数上限或者请求数上限的新建连接缓存起来放入队列中，后续分批逐步发送给服务器，而不是直接丢弃数据包；（提供产品界面截图并加盖投标人公章）
★8.支持在WEB页面配置TOA(TCP Option Address)源地址插入功能,降低通过脚本实现此功能对设备的硬件资源开销，从而提升整体设备性能；（提供产品界面截图并加盖投标人公章）
★9.为了简化运维，支持在同一个虚拟服务下同时配置多个IPv4和IPv6地址，服务器池节点支持域名和IP两种形式，可设置指定域名解析间隔时间；（提供产品界面截图并加盖投标人公章）
10.支持HTTP2网关部署，在不改变web服务器的情况下将对外服务协议从HTTP1.1/1.0升级至HTTP/2，支持HTTP2策略，可设置每连接最大流量数、空闲超时时间、接收窗口大小和头部表大小等；
11.为了能够有效提升应用的稳定性和用户体验，确保在高并发情况下的流量管理和资源利用，支持TCP策略，实现三层、四层和七层虚拟服务模式；
★12.为了帮助管理员来对设备更好的运维排障，支持对管理日志进行对比，能很直观的看到设备配置的变化，支持直接通过web页面进行命令管理和进行抓包排障，可以设置抓包时长，提升管理效率；（提供产品界面截图并加盖投标人公章）
13.提供产品质保和软件升级应不少于3年。
	1
	台

	3
	堡垒机
	1.标准机架式设备，硬盘≥4T，接口≥6千兆电口；图形运维最大并发数≥100，字符运维最大并发数≥200；配置50个运维资产授权，3年软件升级和产品质保；
2.支持通过动作流配置提供广泛的应用接入支持，无论被接入的资源如何设计登录动作，通过动作流配置都可以实现单点登陆和审计接入；
★3.支持web页面直接发起运维，无需安装任何控件，并同时支持调用SecureCRT、Xshell、Putty、WinSCP、FileZilla、RDP等客户端工具实现单点登陆，不改变运维人员操作习惯；（需提供产品功能截图证明）
4.用户登陆认证方式支持静态口令认证、手机动态口令认证、Usbkey认证、AD域认证、Radius认证等认证方式；并支持各种认证方式和静态口令组合认证；
5.内置三员角色的同时支持角色灵活自定义，可根据用户实际的管理特性或特殊的安全管理组织架构，划分管理角色的管理范畴；（需提供产品功能截图证明）
★6.支持在授权基础上自定义访问审批流程，可设置一级或多级审批人，每级审批可指定通过投票数，需逐级审批通过才可最终发起运维操作；（需提供产品功能截图证明）
★7.支持自定义紧急运维流程开启或关闭，紧急运维开启时，运维人员可通过紧急运维流程直接访问目标设备，系统记录为紧急运维工单，审批人员可在事后查看或审批；（需提供产品功能截图证明）
8.支持定期变更目标设备真实口令，支持自定义口令变更周期和口令强度，口令变更方式至少支持手动指定固定口令、通过密码表生成口令、依照设备挂载的口令策略生成随机口令、依照密码策略生成同一口令等方式；
9.支持命令审批规则，用户执行高危命令时需要管理员审批后才允许执行；命令审批规则可以指定运维人员、访问设备、设备账号及命令审批人；
10.支持运维审计日志在线播放，并且支持离线下载后使用专用离线播放器播放；
★11.支持SQL语句阻断，对select、delete、drop等SQL语句执行进行阻断；（需提供产品功能截图证明）
★12.支持调用本地数据库运维工具客户端，数据库类型包含mysql、oracle、sqlserver、SYBASE、INFORMIX、DB2、达梦V7、达梦V8、pgsql、kingbaseV7、kingbaseV8；
13.图形资源访问时，支持键盘、剪切板、窗口标题、文件传输记录，并且对图形资源的审计回放时，可以从某个键盘、剪切板、窗口标题、文件传输记录的指定位置开始回放；
14.支持查看cpu工作情况，内存使用情况，磁盘使用情况，网卡使用情况，系统数据库工作情况， WEB服务工作情况，其他关键组件工作情况等。
	1
	台

	4
	辅材及施工
	项目实施，包含交换机等相关设备安装调试，IP与路由配置，防火墙部署，系统联调测试等。
	1
	项


5.3、校园广播系统

	序号
	名称
	规格参数
	数量
	单位

	1
	喇叭线
	RVS2*1.5
	800
	米

	2 
	施工、辅材等
	施工、辅材等
	1
	批


5.4、信息发布系统

	序号
	名称
	规格参数
	数量
	单位

	(一)
	前端设备
	
	
	

	(1)
	电梯厅信息发布屏
	
	
	

	1
	32寸信息发布屏
	1.产品屏幕≥32英寸，采用LED背光源设计，屏幕亮度≥300cd/㎡，对比度≥3000:1；
2.产品内置安卓9系统，≥4核A53处理器，主频≥1.0GHz；内存≥2GB，内置存储≥16GB；
3.产品具备完善的数据接口，USB2.0≥2，LAN≥1；
4.产品具有完善的音视频接口，AUDIO OUT≥1，HDMI IN≥1；内置喇叭，支持喇叭输出或外接音箱输出；
5.产品具有无线发射能力，支持无线协议：WIFI 802.11 a/b/g/n，支持蓝牙 BT 4.2；
6.产品具备自动锁屏功能，不输入解锁密码不能退出播放系统，保障播放系统安全；
7.产品配套信息发布平台软件，可对图片窗口进行微动效的设置，效果包含：水平果冻、放大抖动、摇晃；
8.产品配套信息发布平台软件，制作终端的播放内容时，可通过设置专人进行终端播放内容审核权限，未审核通过的内容不能发布到终端进行播放，保障节目内容的安全。
	8
	台

	2
	信息屏电源线
	1.导体类型：无氧铜；
2.护套类型：PVC；
3.线缆芯数：3芯；
4.线缆类型（电源线）：RVV；
5.屏蔽性能：非屏蔽；
6.标称截面积：1.5mm²。
	2
	卷

	(2)
	室内
	
	
	

	1
	P1.5 全彩屏
	1.室内小间距全彩LED，像素间距：1.5625mm；
2.像素结构：1R1G1B；
3.封装方式：SMD；
4.像素密度：409600 点/㎡；
5.箱体尺寸：600（W）×337.5（H）×29.5（D）mm；
6.箱体分辨率：384×216；
7.白平衡亮度：600 cd/㎡；
8.色温：1700-15000K可调；
9.可视角：160°(H)/160°(V)；
10.对比度：3000：1；
11.色度均匀性：± 0.003Cx，Cy之内；
12.亮度均匀性：≥ 97％；
13.驱动方式：恒流驱动；
14.换帧频率：60Hz；
15.刷新率：3840Hz；
16.灰度等级：18bit+；
17.峰值功耗：≤390W/㎡（600nits）；
18.平均功耗：≤130W/㎡。
	1
	套

	2
	LED室内壁挂支架
	配套壁挂支架
	1
	套

	3
	视频处理器
	1.输入接口：具有1个HDMI2.0输入接口、1个HDMI1.4输入接口、1个DVI输入接口、1个USB2.0输入接口、1个DEBUG接口、2个网络通信网口、2个RS485接口、1个IR IN、1个Genlock In接口；
2.输出接口：具有1个HDMI2.0(Loop)输出接口、1个DVI（Loop）输出接口、1个HDMI1.4(Monitor)输出接口、12个带载网口、1个GenLock Out输出接口、1个Audio OUT输出接口，具有1个开关按键、3个功能按键；
3.具有2个控制网口，支持TCP/IP网络协议，双网口均可用于控制设备或设备网络级联，其中一个接口用于控制设备时，另外一个网口就用于设备网络级联；
4.单网口带载支持65W像素，设备总带载支持780W像素；
★5.支持通过设备自带Web浏览器、客户端、遥控器操作，支持对图像的亮度、色温以及图像模式进行调节设置；（提供封面具有CNAS、CMA标识的第三方权威机构出具的有效检测报告复印件）
6.支持通过设备双千兆网络接口，通过TCP/IP协议实现多设备级联管理；
7.支持设置多种显示模式，具体包括常规，文稿、广告、视讯、HDR、影院、安防、自定义模式；
★8.支持手动校时，支持 NT校时。具有除湿模式，可让显示屏亮度逐渐提升，除湿功能开启后可手动关；（提供封面具有CNAS、CMA标识的第三方权威机构出具的有效检测报告复印件）
9.支持查看网络在线设备列表，可根据IP地址进行搜索，支持日志查询和用户手册查看功能，支持在客户端、web端的信息配置页面展示规模行列坐标关系、序列号和IP地址、当前可用设备列表、每个发送卡分辨率；
★10.支持通过HDMI线直接传递分辨率信息实现输出分辨率配置、序列号。支持通过Web查看屏幕连线正常、发送卡掉线、电压电流异常等状态；（提供封面具有CNAS、CMA标识的第三方权威机构出具的有效检测报告复印件）
11.支持通过RS485接口与中控设备进行对接；
★12.支持通过网络IP地址登录设备，查看发送卡IP 地址、序列号、带载屏幕分辨率、运行状态、软件版本、运行温度、内存使用率、网口利用率情况等信息，在超过设定的运行限制时和发送卡组件异常等异常状态会进行报警；（提供封面具有CNAS、CMA标识的第三方权威机构出具的有效检测报告复印件）
★13.支持在级联模式下，可以在同一界面下支持查看多发送卡下LED整墙的概览信息和LED屏连线状态；支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模、在Web端鼠标移到网格上时，可展示该网格所属网口的所有接收卡单元，高亮展示，展示网线连线顺序，网口号，展示工作状态；（提供封面具有CNAS、CMA标识的第三方权威机构出具的有效检测报告复印件）
★14.支持从客户端、设备自带Web浏览器查看与绑定的接收卡的序号、接收卡型号、接收卡软件版本、网口link状态、接收卡电压、接收卡温度，状态显示正常；（提供封面具有CNAS、CMA标识的第三方权威机构出具的有效检测报告复印件）
★15.支持标准带载模式，该模式下单网口最大支持带载292.5W像素点，支持带载模式切换，支持在客户端、web端进行迷你带载模式和标准带载模式的切换，功能响应正常；（提供封面具有CNAS、CMA标识的第三方权威机构出具的有效检测报告复印件）
16.支持定时开关屏设置，模式开启后，在web端和客户端可配置定时开关屏时间，屏幕可按照指定时间配置自动开关屏幕；关屏前屏幕显示灭屏提示；
17.支持LED屏幕带载无矩形框架限制；
18.可将输入信号进行缩放，以匹配 LED的分辨率进行输出。
	1
	台

	4
	信息发布盒子
	1.4K节目发布：支持4K节目单的新建、编辑、删除、搜索以及4K日程的发布；
2.素材类型多样：包括图片、音频、视频、滚动字幕、PDF文档、网页、实时监控画面、叫号、弹图等；
3.节目编排灵活：支持多种素材自由排版、分区显示； 支持多种播放方式，按日、按周、轮播、自定义等；
4.终端集中管理：支持终端统一远程管理和控制，定时开关机设置、一键开关机、显示亮度/音量定时调节、播放画面截图预览等；支持网络远程下发节目和无网络本地（U盘）节目更新；
5.分级管理权限：支持5级组织管理素材、节目、终端、用户等资源；支持创建自定义用户，精确分配多种用户的权限，多种权限模板可选；
6.多重安全保障：素材、节目、日程三级审核，防误播误报，终端屏保密码功能，保障系统播出内容安全；数据存储、数据传输加密，防数据篡改； 客户自行激活设置初始密码，保障密码安全。
	1
	台

	5
	配电箱
	1.输入电压：380V；
2.输出电压：220V；
3.额定功率：10KW；
4.输出回路：3个单相回路（AC220V）；
5.每路输出最大带载功率：≤3.33KW；
6.回路状态监测：单回路；
7.远程控制：有；
8.逻辑联动控制：有。
	1
	台

	6
	音柱
	1.采用网络音频解码、高性能D类功放及扬声器三合一，中低音和高音分频设计；
2.采用双核芯片，内置NOR Flash+EMMC双存储，支持系统双备份；
3.支持安全启动、用户登录锁定机制及密码复杂度提示，支持安全审计日志事后可追溯；
4.支持通过IP网络（局域网/公网），远程平台批量统一管理+本地WEB单机灵活配置，同时支持本地音频采集播放；
5.支持实时和定时任务播放，支持本地保存60个定时任务，内置1GB存储空间最多支持1000个wav、mp3音频素材库管理；
6.支持NTP自动校时，系统时间与服务器自动同步，确保多设备播放同步和定时任务准时执行；
7.集成DRC和AEC、ANS、AGC音频算法，支持播放MP3、WAV格式音频文件，支持48kHz采样率16bit数字音频码流解码；
8.支持DC24V/POE等多种供电方式，可根据供电方式需要选择不同的设备版本；
9.设备独立支持报警输入、布防计划及语音联动，支持TTS语音合成和文本广播，自然流畅的标准男女双声可选；
10.支持网络广播及本地输入混音、优先级可配置；
11.可脱离平台独立联动IPC事件报警，如人员聚集报警、异常事件检测等，针对不同报警事件播报不同内容；
12.支持离线广播功能，下发音频文件、定时广播任务和报警触发任务后，终端在断网后可继续播放；
13.支持广播平台设置断点续播功能，每日同时段的循环播放具备断点记忆，被打断恢复后，可自动从下一个音频文件开始播放；
14.内置阵列麦克风，支持平台端对现场的监听与对讲；
15.物理接口：报警输入*2、音频输入：Line in*2。
	2
	个

	7
	网线
	1.线缆1：箱体主网线，超五类，两端OPEN，黑色，1*30米；
2.线缆2：箱体级联网线跳线，六类，RJ45-RJ45，黑色，6*0.96米；
3.水晶头：超五类，3U，18个。
	4
	套

	8
	配电电源线
	YJV5*6mm2
	30
	米

	9
	电源线
	1.线缆1：RVV 3*1.5mm²电源线，两端OPEN，不镀锡，1*30米；
2.线缆2：箱体横向级联线下，两母头，5*1.1米；
3.线缆3：箱体横向级联线上，两公头，5*0.37米；
4.线缆4：初级箱体短甩线1，一头公，一头open，不镀锡，3*0.3米；
5.线缆5：初级箱体短甩线2，一头母，一头open，不镀锡，3*0.3米。
	2
	套

	10
	施工及辅材
	配套
	1
	项

	（二）
	中心设备
	
	
	

	1
	信息发布系统
	提供信息发布屏和诱导LED屏管理，终端监控、素材管理、节目管理、日程管理、发布管理和审核管理等。同时提供能力开放，为上层行业业务组件实现节目查询、节目发布、诱导屏内容回读等功能。
	1
	套

	2
	内容安全管控系统
	1.2U机箱；硬盘容量≥480G+2T，内存≥64G，千兆电口≥4个，USB接口≥4个，扩展槽≥1个，2个VGA接口，一张独立显卡，1600W冗余电源；
2.内置多模态内容审核模型，支持视频/图片/文本智能分析，检测是否包含涉黄、暴恐等不良画面；
★3.对视频图像的检测速率不小于60帧/s；文本识别速度不小于3000字/s；（提供封面具有CNAS、CMA标识的第三方权威机构出具的有效检测报告复印件）
★4.检测到违规内容时执行底图遮盖阻断反应的时间≤0.5s；检测到违规内容时执行关机阻断反应的时间≤0.5s；（提供封面具有CNAS、CMA标识的第三方权威机构出具的有效检测报告复印件）
5.可同时对15～60个终端进行监控；
6.支持联动内容安全采集网关和内容安全检测网关；
7.支持监控所有资产运行状态，集中展示所有资产画面，可单独查看资产最近10张实时画面；
8.支持对接信息发布系统，实现素材下发前自动机审，返回审核结果，不良内容无法发布；
9.支持挂载检测、FTP检测，可建立周期任务或定时任务进行检测；
10.支持配置不同类型模型、词库的启停策略，适配用户不同使用场景。
	1
	套


5.5、多媒体会议系统

	序号
	名称
	规格参数
	数量
	单位

	（一）
	1F大会议室151m2
	
	
	

	(1)
	视频显示系统
	
	
	

	1
	P1.2 COB全彩屏
	1、 LED像素点间距≤1.25mm;像素密度≥640000点/㎡，COB封装1R1G1B， RGB 芯片全倒装
2、 有效显示尺寸为4.2m×2.3625，投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％。
3、 ★单元尺寸≤600x337.5x29.5（mm），重量＜3.5kg（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）
4、 依据GB/T 20145-2006 标准要求，LED显示屏辐亮度≤100 W·m^-2·sr^-1 ，判定级别为RG0无危害级，LED屏幕蓝光辐射符合国标无危害级要求。
5、 根据 SJ/T 11590-2016 LED显示屏图像质量主观评价方法，从显示屏正面分别观察高速行驶中的汽车车牌，奔跑中的运动员面容，图像清晰无拖影、能轻松识 别车牌号及运动员面部特征。符合评价优（5分）
6、 根据 SJ/T 11590-2016 LED显示屏图像质量主观评价方法，观察显示屏正面及侧面人的肤色是否逼真、蓝天、白云、红旗，绿草地是否存在偏色现象。符合评价优（5分）
7、 根据 SJ/T 11590-2016 LED 显示屏图像质量主观评价方法，从正面及侧面分别观察亮度及色度是否均匀，是否有马赛克现象及灰尘效应。符合评价为优
8、 根据 SJ/T 11590-2016 LED 显示屏图像质量主观评价方法，从正面及侧面分别观察模块及箱体的拼缝处，是否存在高于正常亮度的亮线条或低于正常亮度的暗线条。符合评价优（5分）
9、 支架组装式设计，支架采用组装式设计，支持拆装。
10、 ★LED单元箱体间连接网线具备L型等非矩形框架走线方式，网线利用率＞95%。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）
11、 LED屏幕通过局域网客户端，局域网WEB端，红外遥控器，射频遥控器，物理按键五种种方式实现亮度调节。
12、 ★LED制造商应具有较强的实验室检测能力，具备灯和灯系统的光生物安全性 GB/T 20145-2006标准的测试能力。（提供国家认可的中心实验室认证证书复印件及体现检测范围内容项）
	1
	套

	2
	钢结构
	配套壁挂支架
	1
	套

	3
	二合一拼控卡
	1.输入接口：具有1个HDMI2.0输入接口、1个HDMI1.4输入接口、1个DVI输入接口、1个USB2.0输入接口、1个DEBUG接口、2个网络通信网口、2个RS485接口、1个IR IN、1个Genlock In接口；
2.输出接口：具有1个HDMI2.0(Loop)输出接口、1个DVI（Loop）输出接口、1个HDMI1.4(Monitor)输出接口、12个带载网口、1个GenLock Out输出接口、1个Audio OUT输出接口，具有1个开关按键、3个功能按键；
3.具有2个控制网口，支持TCP/IP网络协议，双网口均可用于控制设备或设备网络级联，其中一个接口用于控制设备时，另外一个网口就用于设备网络级联；
4.单网口带载支持65W像素，设备总带载支持780W像素；
★5.支持通过设备自带Web浏览器、客户端、遥控器操作，支持对图像的亮度、色温以及图像模式进行调节设置；（提供封面具有CNAS、CMA标识的第三方权威机构出具的有效检测报告复印件）
6.支持通过设备双千兆网络接口，通过TCP/IP协议实现多设备级联管理；
7.支持设置多种显示模式，具体包括常规，文稿、广告、视讯、HDR、影院、安防、自定义模式；
★8.支持手动校时，支持 NT校时。具有除湿模式，可让显示屏亮度逐渐提升，除湿功能开启后可手动关；（提供封面具有CNAS、CMA标识的第三方权威机构出具的有效检测报告复印件）
9.支持查看网络在线设备列表，可根据IP地址进行搜索，支持日志查询和用户手册查看功能，支持在客户端、web端的信息配置页面展示规模行列坐标关系、序列号和IP地址、当前可用设备列表、每个发送卡分辨率；
★10.支持通过HDMI线直接传递分辨率信息实现输出分辨率配置、序列号。支持通过Web查看屏幕连线正常、发送卡掉线、电压电流异常等状态；（提供封面具有CNAS、CMA标识的第三方权威机构出具的有效检测报告复印件）
11.支持通过RS485接口与中控设备进行对接；
★12.支持通过网络IP地址登录设备，查看发送卡IP 地址、序列号、带载屏幕分辨率、运行状态、软件版本、运行温度、内存使用率、网口利用率情况等信息，在超过设定的运行限制时和发送卡组件异常等异常状态会进行报警；（提供封面具有CNAS、CMA标识的第三方权威机构出具的有效检测报告复印件）
★13.支持在级联模式下，可以在同一界面下支持查看多发送卡下LED整墙的概览信息和LED屏连线状态；支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模、在Web端鼠标移到网格上时，可展示该网格所属网口的所有接收卡单元，高亮展示，展示网线连线顺序，网口号，展示工作状态；（提供封面具有CNAS、CMA标识的第三方权威机构出具的有效检测报告复印件）
★14.支持从客户端、设备自带Web浏览器查看与绑定的接收卡的序号、接收卡型号、接收卡软件版本、网口link状态、接收卡电压、接收卡温度，状态显示正常；（提供封面具有CNAS、CMA标识的第三方权威机构出具的有效检测报告复印件）
★15.支持标准带载模式，该模式下单网口最大支持带载292.5W像素点，支持带载模式切换，支持在客户端、web端进行迷你带载模式和标准带载模式的切换，功能响应正常；（提供封面具有CNAS、CMA标识的第三方权威机构出具的有效检测报告复印件）
16.支持定时开关屏设置，模式开启后，在web端和客户端可配置定时开关屏时间，屏幕可按照指定时间配置自动开关屏幕；关屏前屏幕显示灭屏提示；
17.支持LED屏幕带载无矩形框架限制；
18.可将输入信号进行缩放，以匹配 LED的分辨率进行输出。
	1
	台

	4
	HDMI光纤视频线
	1.线缆类型（音视频线）：AOC；
2.视频版本：HDMI2.0；
3.支持最大分辨率：4K 60Hz；
4.接口类型：HDMI；
5.线缆长度：≥20m。
	5
	根

	5
	HDMI铜线视频线(3米)
	1.线缆类型（音视频线）：铜缆；
2.视频版本：HDMI 2.0；
3.支持最大分辨率：4K 60Hz；
4.接口类型：HDMI；
5.线缆长度：≥3米。
	2
	根

	6
	LED配电柜
	1.输入电压：380V；
2.输出电压：220V；
3.额定功率：10KW；
4.输出回路：3个单相回路（AC220V）；
5.每路输出最大带载功率：≤3.33KW；
6.回路状态监测：单回路；
7.远程控制：有；
8.逻辑联动控制：有。
	1
	台

	7
	无线投屏系统
	1.接口：USB device；
2.支持系统：Windows XP/7/8/10 , IOS 8.0以上；
3.分辨率：1080P；
4.帧率：30fps；
5.传输延迟：< 200 ms；
6.触控回传：支持10点触摸回传（Windows 、 Mac）；
7.支持鼠标模式回传 （Windows，Mac）；
8.WIFI 类型：2.4G/5G 双频WIFI；
9.无线速率：> 400 Mbps；
10.无线传输协议：IEEE 802.11 a/g/n/ac；
11.频段：2.4G&5.8G；
12.加密：AES；
13.验证协议：WPA2-PSK；
14.主控：Cortex-A17 ，1.8 Ghz；
15.DDR：2G DDR3；
16.存储空间：8G；
17.电源：DC 5V，2A；
18.操作系统：Android 5.1；
19.机身接口：HDMI*1，USB*2，耳机接口*1，TF 扩展*1，RJ45*1；
20.红外：支持；
21.支持分辨率：720P/1080P/2K/4K；
22.支持比例：4:3,16:9 （特殊比例可手动匹配）。
	1
	套

	8
	网线
	1.线缆1：箱体主网线，超五类，两端OPEN，黑色，1*30米；
2.线缆2：箱体级联网线跳线，六类，RJ45-RJ45，黑色，6*0.96米；
3.水晶头：超五类，3U，18个。
	4
	套

	9
	电源线
	1.线缆1：RVV 3*1.5mm²电源线，两端OPEN，不镀锡，1*30米；
2.线缆2：箱体横向级联线下，两母头，5*1.1米；
3.线缆3：箱体横向级联线上，两公头，5*0.37米；
4.线缆4：初级箱体短甩线1，一头公，一头open，不镀锡，3*0.3米；
5.线缆5：初级箱体短甩线2，一头母，一头open，不镀锡，3*0.3米。
	1
	套

	10
	85寸侧屏
	85寸LCD显示屏
	2
	台

	11
	施工及辅材
	
	1
	项

	(2)
	会议发言系统
	
	
	

	1
	会议发言主机
	1.支持单元总容量：支持≥128个有线话筒接入，≥500个无线话筒接入，可同时支持≥16路有线话筒和≥8路无线话筒发言；
2.显示屏：≥7寸高清触控屏，分辨率600*124，支持有线+无线系统可视化管理和控制；
3.显示屏：支持显示屏实时显示接入无线话筒数量、类型、电量、频段、音量大小、信号强弱等信息；
4.显示屏：支持触控设置会议模式，调节话筒增益及静音，调节摄像配置、服务管理、设备配置等；
5.接口：具备≥7个RJ45，≥14个音频接口，1*RS485， 1*RS232控制接口，1*USB录播接口，4路BNC天线接口；
6.幻象供电和跟踪：支持48V幻象供电，支持摄像跟踪功能；
7.设备编址：支持话筒一键设备编址，支持远程一键扫频和批量对频功能；
8.发言模式：支持先进先出、申请发言、时间限制、数量限制、主席模式，5种发言模式；
9.会议功能：支持会议签到、表决、呼叫服务功能，可自定义主题和添加所需服务；
10.内置音频处理：具备音频处理能力，AM、ANS、AGC、AEC、滤波器、8段PEQ、31段GEQ、反馈抑制器、噪声门、延时器、限幅器等功能；
11.管理平台：内置全局会议系统管理平台，包括会议管理（会议预约、会议控制、数据统计），有线无线详细设备管理（ip地址、设备状态、设备型号、频段、电量、升级等等），系统设备配置（用户管理、网络配置、服务管理、摄象跟踪等等），维护与安全（非法登录锁定、版本升级等等）；
12.设备调试：设备支持接入音频助手客户端，可进行网络搭建、系统配置、设备控制、参数调节、算法应用、音频调试等能力；
13.传输协议：支持AES67网络音频传输协议，兼容Dante协议。
	1
	台

	2
	数字话筒主席单元
	1.无线数字会议话筒主席单元，采用4.3寸触控高清屏；
2.话筒使用14Φmm镀金大振膜，具有高灵敏度、高信噪比的特点；
3.话筒单元支持会议信息显示、时间日期、单元信息、设备状态、会议模式等功能；
4.专业内置防喷海绵，多重减振设计，搭配强指向性麦克风单元,有效抑制噪声；
5.内置DSP处理单元，采用数字信号音频传输；
6.双无线保障稳定通讯，UHF音频传输，2.4G控制信令传输；
7.支持话筒一键设备编址，实现设备的快速、便捷接入；
8.支持多种发言模式：先进先出、申请发言、主席模式；
9.支持会议签到、表决、呼叫服务功能，可自定义主题和添加所需服务。
	1
	台

	3
	数字话筒代表单元
	1.无线数字会议话筒客席单元，采用4.3寸触控高清屏；
2.话筒使用14Φmm镀金大振膜，具有高灵敏度、高信噪比的特点；
3.话筒单元支持会议信息显示、时间日期、单元信息、设备状态、会议模式等功能；
4.专业内置防喷海绵，多重减振设计，搭配强指向性麦克风单元,有效抑制噪声；
5.内置DSP处理单元，采用数字信号音频传输；
6.双无线保障稳定通讯，UHF音频传输，2.4G控制信令传输；
7.支持话筒一键设备编址，实现设备的快速、便捷接入；
8.支持多种发言模式：先进先出、申请发言、主席模式；
9.支持会议签到、表决、呼叫服务功能，可自定义主题和添加所需服务。
	16
	台

	4
	无线控制盒
	无线控制盒，单台支持50路无线设备接入管理，POE供电即插即用。
	1
	台

	5
	话筒备用电池
	配套
	10
	块

	6
	十路充电仓
	十路充电舱，支持10位锂电池集中充电，支持充满自动断电保护。
	2
	台

	7
	无线一拖四手持话筒
	1.无线一拖四真分级手持话筒；
2.监听接口：具备前置监听接口，可便捷对接收机的音频输出效果进行监听，可连接耳机；
3.音频输出接口：支持平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求；
4.锁屏功能：接收机可设置锁屏功能，防止使用误操作；
5.音频模式切换：将输出电平设为MIC麦克风或者LINE线路电平；
6.电源线夹：可固定电源线，防止拉扯导致电源接触不良；
7.天线安装：可将天线旋转拧紧在后面板天线接口，也可将天线拧紧在吸盘天线底座上，然后将吸盘天线底座接到后面板天线接口；
8.载波频率范围: 630-698MHz；
9.频带宽度: 200kHz；
10.信道数量: 181 （15组）；
11.麦克风类型: 动圈麦；
12.有效工作距离: 100m（空旷无遮挡）。
	1
	套

	8
	天线分配器
	1.UHF天线分配器，单机能够让四套无线麦克风接收机共用一对接收天线；
2.支持≥4路双通道天线输出，≥1路双通道级联天线输出；
3.支持≥4路DC12V 1A直流输出；
4.支持 3dB/10 dB两档可调；
5.产品经过高温和低温试验；
6.射频范围：≥450~972MHz；
7.天线接头类型：BNC插座；
8.天线阻抗：50欧姆；
9.接收角度：65°（垂直角），120°（水平角）；
10.有源对数周期天线支持多种安装方式（话筒支架、壁装、悬挂吊装)。
	1
	套

	9
	50Ω馈线
	50Ω馈线
	1
	项

	10
	音频线
	RVPE2*0.5 100米
	1
	卷

	(3)
	音响扩声系统
	
	
	

	1
	网络音柱（主扩）
	1.采用16个2.25"双钕磁单元设计，通过波束形成算法，实现波束宽度角度可调（10°～50°，精度1°，500Hz～8KHz恒宽波束，指向性可调（±30°，精度0.1°）达到贴壁安装，提升场景融合度，减少混响，提升语音清晰度；
2.设备内置双波束控制算法，双波束可独立开关、可独立调节角度、可独立音源输出；
3.设备采用垂直拼接级联设计，内置电源级联接口，场景应用型更灵活；
4.内置混音、PEQ、音量调节、延时器、噪声门、压缩器等音频处理算法，无需音频处理器扩展；
5.具备≥4路网络音频输入，≥1路模拟音频输入，≥5种音源同时播放；
6.支持自主产权AES67协议，兼容支持Dante协议；
7.采样率和量化位数≥48kHz/24bit；
8.扬声器单元≥2.25寸双钕磁全频扬声器×16；
9.额定功率≥200W；
10.峰值功率≥400W；
11.频响范围（-3dB）等同或优于125Hz～16kHz；
12.频响范围（-10dB）等同或优于100Hz～18kHz；
13.灵敏度（1m，1W）≥89dB；
14.最大声压级（1m）≥116dB（峰值）；
15.阻抗≤6Ω；
16.底噪（A计权）＜200uV；
17.总谐波失真THD＜3%@1kHz；
18.供电方式：AC：220V，2.1A，50Hz；
19.硬件接口：≥1个RJ451000M以太网口、≥1×LINEIN（绿色凤凰端子）、红白双色指示灯、复位按键、AC电源接口。
	2
	只

	2
	吸顶音箱
	1.同轴喇叭设计，声场定位更优秀，听感更自然真实，同时配合全金属后腔体，声音更具动感；
2.内置内置混音、PEQ、音量调节、延时器、噪声门、压缩器等音频处理算法，无需音频处理器扩展；
3.具有模拟音频输入接口，可以作为有源音箱接入模拟音频系统，减少系统对交换机接口需求；
4.支持自主产权AES67协议，兼容支持Dante协议；
5.扬声器单元≥6.5寸低音×1，≥1寸高音×1；
6.额定功率≥50W；
7.峰值功率≥100W；
8.覆盖角度等同或优于0-160°；
9.频率范围(-3dB)等同或优于110Hz-18kHz；
10.频率范围(-10dB)等同或优于90Hz-20kHz；
11.灵敏度（1m，1W）≥87dB；
12.最大声压级（1m）≥108dB（峰值）；
13.阻抗≤8Ω；
14.总谐波失真THD＜1%；
15.供电方式：DC：48V，3A；
16.硬件接口：≥1个RJ451000M以太网口、≥1×LINE IN（3pin绿色凤凰端子）、红白双色指示灯、复位按键、DC供电接口。
	6
	只

	3
	音箱线
	EVJV2*2.5 100米
	2
	卷

	(4)
	信号处理系统
	
	
	

	1
	网络音频处理器
	★1.模拟音频通道：支持≥40个模拟音频通道，支持≥8路自定义通道，最大支持24路音频输入或者输出；（提供封面具有CNAS、CMA标识的第三方权威机构出具的有效检测报告复印件）
2.网络音频通道：支持≥16路网络通道，可支持≥16路网络音频流的输入和输出；
3.网络音频传输：支持AES67网络传输协议，兼容Dante协议；
4.显示屏：配置≥3寸全彩显示屏，支持显示设备IP地址、设备信息、系统版本号、接入音频通道路数、音频路数异常检测、备份机地址、USB状态、播放器、自定义接口类型设置；
5.旋钮：支持通过飞梭调节所有输入输出通道的音频参数；
6.网口：采用双网口设计，支持网络线路备份；
7.采样率：采样率≥48kHz；
8.DSP算法：设备内置多种音频算法，12段PEQ、高低通滤波器、噪声门、压缩器、扩展器、31段GEQ、AGC、AEC、ANS、反馈抑制器、闪避器、矩阵混音、自动混音、延时器、反相器等；
★9.DSP算法：支持输入与输出的矩阵混音；（提供封面具有CNAS、CMA标识的第三方权威机构出具的有效检测报告复印件）
10.参量均衡：支持≥8段参量均衡器，2个高低架滤波器，2个高低通滤波器；
11.图示均衡：支持≥32段图示均衡器，调节范围-12~+12dB；
★12.反馈抑制：同时支持16个静态+16动态频点的反馈抑制功能；（提供封面具有CNAS、CMA标识的第三方权威机构出具的有效检测报告复印件）
13.声场检测：支持环境声场检测，输出混响RT60、语言清晰度、环境频响等性能指标；
14.灵敏度调节：支持【调节范围】【步进】可调灵敏度，范围-40~+21dB，步进≤1dB；
15.降噪：支持具备≥30dB噪声抑制能力的降噪功能；
16.自动混音：支持输入的自动混音功能，具备阈值、启动时间、保持时间、通道优先级等功能配置；
17.回声消除：支持回声消除功能，可灵活配置勾选远端信号和参考信号；
18.自动增益：支持带门限检测的自动增益控制功能，最大增益20dB，-60dBFs~-20dBFs阈值可调；
★19.调试软件：设备支持接入音频助手客户端，可进行网络搭建、系统配置、设备控制、参数调节、算法应用、音频调试等能力。（提供封面具有CNAS、CMA标识的第三方权威机构出具的有效检测报告复印件）
	1
	台

	2
	电源时序器
	1.≥5寸彩色液晶智能触摸显示窗，可实时显示当前电压、日期时间、通道开关状态,主机带有系统设置、保护设置、时间设置、通道设置4个功能设置模式，可直接在智能显示窗上进行查看操作内容；
2.≥14路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置，每路≥8组循环定时开关；
3.支持面板LOCK锁定功能，防止误操作；
4.支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设备；
5.内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机，不需人为操作；
6.配置232接口、485接口，支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设置，支持外部中控设备控制；
7.每台设备自带ID设置和检测，可实现远程集中控制；
8.≥10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷；
9.欠压、超压检测及报警，当开启超压或欠压功能，设备达到超压或欠压后，主机会保护并在显示屏出现保护提示，用户需要手动按照提示恢复正；
10.1-7路带独立滤波器；
11.支持云服务器连接 ，可实现远程控制配置设备，网口采用通用EIA/TIA-568B的线序连接；
12.支持电脑、安卓手机本地和远程控制，可使用互联网和局域网两种远程控制方式，安卓手机端可控制设备开关机状态、调用场景、单个通道开关、设备ID；PC端可控制设备开关机状态、调用保存场景、通道开关状态、开关机延时设置、过压欠压保护、电压校准、定时开关、定时器、时间设置、设备ID、级联类型选择、名称更换、中英文切换等功能设置；13.带有I/O外部触发，可对接中控设备实现的开/关机规格参数；
14.输出通道延时：0到999秒；
15.输出电流：单路额定输出电流13A额定总输出电流40A。
	1
	台

	3
	音频调音台
	1.支持≥16路模拟输入，≥8路平衡式XLR/TRS组合数字增益话放通道、≥2组（4路）立体声输入通道、≥2路高阻单声道输入通道、≥2路USB播放通道，低本底噪声、多功能参数可调；
2.内置 USB 录音、播放功能，支持 APE、FLAC、MP3、WAV 等音频格式；内置 4G 存储空间，可上传音频文件进行本机播放；
★3.≥8路DCA编组、≥8路静音编组，输入输出、效果器通道均可编入；（提供封面具有CNAS、CMA标识的第三方权威机构出具的有效检测报告复印件）
4.每路输入通道具有≥6段参量均衡器、压缩器、噪声门、相位、延时器；
5.每路输出通道具有≥8段参量均衡器、31段图示均衡器、高低通滤波器、压限器、延时器；
6.内置自适应陷波反馈抑制算法；
★7.≥5个效果器类型：单声道延时、立体声延时、合唱、混响、变调；≥4个效果器通道；（提供封面具有CNAS、CMA标识的第三方权威机构出具的有效检测报告复印件）
8.双机热备份通过网络数据实时同步；
9.独特的LOCK键，保持现场场景数据或防止误操作；
10.≥7寸1024x600分辨率高清电容触摸屏，全功能操作控制调音台；
11.支持30-255组场景预设，可导入USB存储，便于备份调用；
12.内置：正弦波、粉红噪声、白噪声信号发生器；
13.独特的Link连接功能，可进行相邻通道绑定设置，通道名自定义；
14.跨平台开发平台，支持 Windows、Linux、macOS、Android、iOS 主流操作系统全功能控制软件。
	1
	台

	4
	视频会议摄像机
	800万USB电动变焦会议摄像机
800万（宽动态）CMOS
图像清晰、细腻，最高分辨率为3840 × 2160
采用3.5 mm~70 mm变焦镜头，自动聚焦，20倍光学变倍，4倍数字变倍
低照度，0.2 Lux @（F2.0 ~ 3.7 ，AGC ON）
支持宽动态，范围大于120 dB，适用于逆光环境
支持自动电子增益功能，亮度自适应
云台摄像机内置4阵列麦克风，拾音清晰
支持5个预置点设置
支持主持人模式，该模式下遥控器可直接拾音
支持4种图像模式切换：标准（默认）/柔和/鲜艳/背光
支持Type C接口（正反插设计），标准USB3.0协议，免驱设计，即插即用
支持HDMI接口，1080P60/50/30/25;720P60/50/30/25
兼容多个主流通讯软件
支持VISCA协议（RS232）键盘控制接口，波特率9600
	1
	台

	5
	USB延长线
	从机柜到会议桌面
	1
	根

	(5)
	集中控制系统
	
	
	

	1
	三键智能开关
	1.供电： AC220V 50Hz；
2.产品尺寸：88*86*36mm；
3.无线通讯： 蓝牙；
4.通信距离： 30米（室内可视距离）；
5.阻性负载:≤330W/每路； 容性负载≤200W/每路；
6.安装孔距：安装孔中心距60.3mm,面板厚8.6mm。
	2
	台

	2
	控制平板
	壁挂控制平板
	1
	台

	3
	中控主机
	1.传感器接入：可以实现Modbus RTU设备接入和Zigbee网关接入；
2.物联控制：具备串口、开关量输出、幕布等接口，可以实现触控一体机、屏幕、矩阵、拼控器、调音台、幕布、灯光、空调、录播主机等外设控制，并且支持自定义协议编辑，现场可根据控制协议进行配置控制；
3.内置HDMI矩阵，支持4输入和4输出，分辨率可以支持3840*2160@30Hz，支持视频音频信号复合输入和输出；
4.内置KVM功能，可以实现矩阵接入桌面信号反控；
5.内置扬声器功放，支持2×25W输出与线性输出；
6.支持混音功能，可以实现HDMI矩阵输入、线性输入和麦克风输入混音；
7.支持8个POE网口，支持10/100/1000 M自适应；
8.支持3个时序电源接口，可对外设供电并且可以实现能耗统计；
9.支持接入网关实现灯光、窗帘、红外、智能插座的控制；
10.支持设备区域化管理；
11.支持网络串口透传。
	1
	台

	4
	智能网关（蓝牙）
	1.额定工作电压（DC) 5Vdc；
2.额定工作电流 (DC) 120mA；
3.待机工作电流 (DC) 100mA；
4.最大工作电流（DC) 0.5A Max. @Full Load；
5.无线工作频率 2400~2483.5MHz。
	1
	台

	(6)
	周边配套设备
	
	
	

	1
	42U机柜
	1.42U，网孔门，落地机柜；
2.承重：静态800KG；
3.前后门材质：前单开网孔门，后双开网孔门，冷轧板 T=1.2；
4.门敞开百分比：前门78%，后门77.2%；
5.侧门材质：冷轧板 T=1.0；
6.门框左右立柱材质：冷轧板 T=1.2（框架）；
7.左右支架：冷轧板 T=2.0；
8.横梁：冷轧板 T=1.2；
9.层板：1个，承重60KG，宽470*深550*高48mm；
10.L型隔条/支架：1对，长550*宽38*高38mm；
11.PDU：1个，8口PDU，输入10A，带2M线；
12.滚轮：支持，4个；
13.脚撑：支持，4个；
14.辅件：40套安装螺丝，前/后侧门钥匙各两把；
15.尺寸（宽*深*高）：600*800*2000mm。
	1
	台

	2
	POE交换机
	1.可用千兆PoE电接口数量≥24，可用千兆光接口数量≥4，整机最大输出功率375W，单端口最大输出功率30W；
2.支持独立的console管理串口；
3.交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥108Mpps/126Mpps；
4.支持STP、RSTP、MSTP、ERPS功能，支持OSPF FRR 功能，支持802.1X认证、Portal认证、Triple 认证功能；
5.支持端口节能功能；
6.支持零配置启动(TFTP方式)功能；
7.支持NQA功能，NQA能够正常探测；
8.支持IRF本地负载分担、IRF单点管理功能，支持堆叠链路负载分担，支持链路聚合及聚合零丢包功能；
9.支持CPU保护功能；
10.设备支持流镜像、端口镜像、远程镜像功能。
	1
	台

	3
	配件
	6.35接头12个，卡农头2个，多媒体地插盒4个，会议地插1个，电源线RVV3*1.5，网线UTP6，高清线HDMI。
	1
	批

	4
	多媒体地插
	1.系列：翻盖式地插；
2.插座类型：地面插座；
3.安装孔距(mm)：85；
4.产品尺寸(mm)：按需定制；
5.产品净重(kg)：1。
	4
	只

	5
	多媒体墙插
	HDMI墙插，含HDMI线缆，教育厅视频会议系统预留
	1
	只

	6
	配件
	HDMI90度弯头直插（横）、USB3.0模块（90度直插）、国标小五孔电源模块、卡农母模块、双莲花直插模块。
	1
	批

	7
	线缆及辅材
	含双芯咪线、水晶头等材料、HDMI转DVI线、HDMI线,网线、电源线等，满足会场系统建设使用需求。
	1
	批

	8
	管材
	根据现场采用JDG20、JDG25、JDG32mm，每支钢管通常定尺长度为6000mm。
	1
	批

	（二）
	1F会议室69.6m²
	8.7m*8m
	
	

	1
	98寸会议平板
	1.屏幕尺寸：≥98英寸，分辨率：3840×2160，刷新率60Hz，显示比例16:9；
2.整机支持红外触控，双系统均支持 20 点触控，20 笔同时书写；触摸分辨率 32768*32768，触摸精度≤1mm；
3.内置4800W像素高清摄像头，分辨率最高支持3840×2160@30fps；支持Auto Framing功能，实现最佳视角功能；
4.支持智能音幕功能，支持全双工语音通信，回声消除智能降噪和语音识别功能, 支持声源定位，配合摄像头可实现发言人追踪功能；内置全指向8阵列麦克风，支持360°拾音，有效拾音距离≥12m；
5.支持H.265/H.264/AV1/VP9/AVS2视频解码，最高8K60FPS；支持H.264/H.265视频编码，最高8K30FPS；支持eDP/DP/ HDMI2.1/MIPI 多种显示接口；支持多屏异显，最高8K60FPS；
6.视频输入接口HDMI2.0 IN（4K@60Hz）×2；视频输出接口HDMI OUT（4K@60Hz）×1；使用外接HDMI等设备时，信号源可以自动切换至相应设备，拔出后自动返回原通道，支持选择HDMI输入源的EDID版本，最大支持4K@60Hz分辨率的输入源；HDMI环通接口可将会议平板的声音和画面内容进行外接共享，且输出分辨率最大支持4K向下兼容；
7.具有全功能 Type-C 接口，可支持手机充电、数据传输、音视频信号传输；
8.支持安卓应用以窗口化模式开启，支持窗口大小改变、位置拖动；最多支持4个应用同时窗口化开启，实现多任务协同操作；支持手机应用窗口化开启，竖屏显示符合移动端交互逻辑；
9.支持Android、iOS（iPhone&iPad)、Windows、macOS、等不同操作系统终端通过投屏或投屏软件的混合投屏，支持不少于32台设备连接；支持2分屏、4分屏展示，兼容横屏和竖屏显示模式；支持触控回传，可对投屏内容进行独立反向操作；
10.支持电脑、手机等客户端反向投屏，客户端同步显示会议平板展示画面；支持在电脑、手机等终端设备上批注书写，双屏显示相同内容；支持投屏终端反向控制（支持无线遥控、体感鼠标、无线键盘、语音输入、触控、重力感应等操作）会议平板，满足近端操作需求；
11.在任意通道下可一键快速进入批注；支持线性调节笔粗，支持常用笔迹色彩任意选择；
12.支持用户管理功能，可将设备设置为私人、公共设备；提供USB权限、网络权限、蓝牙权限、应用管理权限、个性化权限设置。
	1
	台

	2
	OPS
	1.采用第12代 Intel® Core™ i7处理器，内存≥16GB，存储≥512GB；
2.支持H.265，支持4K60HZ；
3.支持M.2系统盘快速启动，增强用户体验；
4.支持4个USB 3.0端口，2个USB 2.0端口，1个Type-C端口，1个HDMI端口，1个DP接口；
5.单／双天线802.11a/b/g/n Wi-Fi支持高速无线传输；
6.Bluetooth4.2，蓝牙传输。
	1
	台

	3
	无线投屏器
	1.支持Windows/Mac OS；
2.Type-C接口即插即用；
3.支持WiFi 2.4G/5G 双频；
4.最高支持4K分辨率；
5.支持Windows反向控制；
6.投屏器增加NFC模块，支持NFC投屏；
7.通过投屏器可间接给电脑充电；
8.支持OTA升级；
9.配合会议平板一键投屏；
10.内存：512MB；
11.内置存储：4GB；
12.网卡：内置千兆网卡，支持2.4G/5G。
	1
	个

	4
	移动支架
	立式移动支架，载荷承重110kg，材质SPCC。
	1
	台

	5
	HDMI线缆
	1.线缆类型（音视频线）：铜缆；
2.视频版本：HDMI 1.4；
3.支持最大分辨率：4K 30Hz；
4.接口类型：HDMI；
5.线长：≥15米。
	1
	根

	（三）
	1F会议室83.6m²
	8.7m*9.6m
	
	

	(1)
	视频显示系统
	
	
	

	1
	98寸会议平板
	1.屏幕尺寸：≥98英寸，分辨率：3840×2160，刷新率60Hz，显示比例16:9；
2.整机支持红外触控，双系统均支持 20 点触控，20 笔同时书写；触摸分辨率 32768*32768，触摸精度≤1mm；
3.内置4800W像素高清摄像头，分辨率最高支持3840×2160@30fps；支持Auto Framing功能，实现最佳视角功能；
4.支持智能音幕功能，支持全双工语音通信，回声消除智能降噪和语音识别功能, 支持声源定位，配合摄像头可实现发言人追踪功能；内置全指向8阵列麦克风，支持360°拾音，有效拾音距离≥12m；
5.支持H.265/H.264/AV1/VP9/AVS2视频解码，最高8K60FPS；支持H.264/H.265视频编码，最高8K30FPS；支持eDP/DP/ HDMI2.1/MIPI 多种显示接口；支持多屏异显，最高8K60FPS；
6.视频输入接口HDMI2.0 IN（4K@60Hz）×2；视频输出接口HDMI OUT（4K@60Hz）×1；使用外接HDMI等设备时，信号源可以自动切换至相应设备，拔出后自动返回原通道，支持选择HDMI输入源的EDID版本，最大支持4K@60Hz分辨率的输入源；HDMI环通接口可将会议平板的声音和画面内容进行外接共享，且输出分辨率最大支持4K向下兼容；
7.具有全功能 Type-C 接口，可支持手机充电、数据传输、音视频信号传输；
8.支持安卓应用以窗口化模式开启，支持窗口大小改变、位置拖动；最多支持4个应用同时窗口化开启，实现多任务协同操作；支持手机应用窗口化开启，竖屏显示符合移动端交互逻辑；
9.支持Android、iOS（iPhone&iPad)、Windows、macOS、等不同操作系统终端通过投屏或投屏软件的混合投屏，支持不少于32台设备连接；支持2分屏、4分屏展示，兼容横屏和竖屏显示模式；支持触控回传，可对投屏内容进行独立反向操作；
10.支持电脑、手机等客户端反向投屏，客户端同步显示会议平板展示画面；支持在电脑、手机等终端设备上批注书写，双屏显示相同内容；支持投屏终端反向控制（支持无线遥控、体感鼠标、无线键盘、语音输入、触控、重力感应等操作）会议平板，满足近端操作需求；
11.在任意通道下可一键快速进入批注；支持线性调节笔粗，支持常用笔迹色彩任意选择；
12.支持用户管理功能，可将设备设置为私人、公共设备；提供USB权限、网络权限、蓝牙权限、应用管理权限、个性化权限设置。
	1
	台

	2
	OPS
	1.采用第12代 Intel® Core™ i7处理器，内存≥16GB，存储≥512GB；
2.支持H.265，支持4K60HZ；
3.支持M.2系统盘快速启动，增强用户体验；
4.支持4个USB 3.0端口，2个USB 2.0端口，1个Type-C端口，1个HDMI端口，1个DP接口；
5.单／双天线802.11a/b/g/n Wi-Fi支持高速无线传输；
6.Bluetooth4.2，蓝牙传输。
	1
	台

	3
	无线投屏器
	1.支持Windows/Mac OS；
2.Type-C接口即插即用；
3.支持WiFi 2.4G/5G 双频；
4.最高支持4K分辨率；
5.支持Windows反向控制；
6.投屏器增加NFC模块，支持NFC投屏；
7.通过投屏器可间接给电脑充电；
8.支持OTA升级；
9.配合会议平板一键投屏；
10.内存：512MB；
11.内置存储：4GB；
12.网卡：内置千兆网卡，支持2.4G/5G。
	1
	个

	4
	移动支架
	立式移动支架，载荷承重110kg，材质SPCC。
	1
	台

	5
	HDMI线缆
	1.线缆类型（音视频线）：铜缆；
2.视频版本：HDMI 1.4；
3.支持最大分辨率：4K 30Hz；
4.接口类型：HDMI；
5.线长：≥15米。
	1
	根


5.6、门禁系统

	序号
	名称
	规格参数
	数量
	单位

	（一）
	门禁管理系统
	
	
	

	1
	人脸识别一体机
	1.设备应采用Android操作系统；
2.LAN 接口；RS485 接口×1；韦根接口×1；USB 接口×1；门锁I/O输出×1；门磁I/O输入×1；开门按钮 I/O输入×1；报警 I/O输出(常开、常闭各1路) ×1；报警I/O输入×2；机械防拆开关×1；SD卡插槽；3.5mm接口；
3.设备应配备8英寸触摸显示屏；分辨率不小于800X1280；屏幕最大亮度应>500cd/m；
4.应支持人脸验证、屏下卡片识读（应支持IC卡、NFC、身份证序列号）、二维码、密码、蓝牙认证方式；设备应支持人脸、卡片、二维码、密码的独立凭证、任意2种或3种凭证的复合识读；
5.设备存储容量：本地支持10万用户，包括10万人脸特征、10万个密码、50万张卡，50万条进出记录；
6.采用200万双目摄像头，支持红外补光，支持在0.001lux低照度无补光环境下实现人脸识别，人脸比对时间应＜120mS，人脸识别准确率99.99%；
7.设备应支持至少两种UI界面主题切换，分别为浅色界面和深色界面；设备应支持在识别界面中，提示引导用户当前应输入的凭证类型；
8.设备应支持关键词及语义识别进入控制后台，执行对应的功能；设备应支持语音播报姓名，应支持自定义语音提示；
9.设备应支持人脸验证、屏下卡片识读（应支持IC卡、NFC、身份证序列号）、二维码、密码、蓝牙认证方式；设备应支持人脸、卡片、二维码、密码的独立凭证、任意2种或3种凭证的复合识读；
10.设备应支持广告节目编排播放，播放时间应能自定义；应支持图片、文字、视频广告节目播放；
11.设备应支持在管理中心远程视频预览功能；应支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机APP可视对讲功能；应支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲功能；
12.指示灯支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。
	18
	台

	2
	出门按钮
	1.结构：塑料面板；
2.性能：最大耐电流1.25A，电压250V；
3.输出：常开；
4.类型：适合埋入式电器盒使用；
5.尺寸：86*86mm。
	18
	只

	3
	单门磁力锁
	1.锁体主体颜色为：氧化银；
2.最大静态直线拉力：280kg ± 5%；
3.断电开锁，满足消防要求；
4.具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）；
5.支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点
	6
	只

	4
	单门磁力锁支架
	配套
	6
	只

	5
	双门磁力锁
	1.锁体主体颜色为：氧化银；
2.最大静态直线拉力：280kg ± 5%*2；
3.断电开锁，满足消防要求；
4.具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）；
5.支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点
	12
	台

	6
	双门磁力锁支架
	配套
	12
	台

	7
	门禁电源
	1.输入电压：100-240VAC；
2.输出电压：12VDC；
3.输出电流：4.17A；
4.输出功率：50W；
5.支持蓄电池接入（设备本身不含蓄电池）。
	18
	台

	8
	IC卡
	1.卡片类型：IC卡；
2.符合标准：ISO14443 标准；
3.卡片容量：1K byte；
4.工作频率：13.56MHz；
5.卡片尺寸：85.5mm*54mm*0.9mm；
6.主体材质：PVC。
	100
	张

	（二）
	门禁管理平台
	
	
	

	1
	门禁权限管理
	1.支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限；
2.支持设置权限有效期、计划模板、假日计划；
3.支持按人员特征属性生成人员分组，如证件类型、岗位等级、职称等；
4.支持权限增量下发、初始化下发；
5.支持按时段配置门的常开常闭状态；
6.支持认证方式设置，可按不同时段设置不同的认证方式，如刷卡+人脸、刷卡+指纹；
7.支持首卡常开，刷首卡可使门保持常开至常开时间段结束，若此期间再次刷首卡，门恢复正常状态；
8.支持特殊卡设置，包括特殊卡（可延长开门时间）、黑名单卡（无法开门）、胁迫卡（正常开门并上报胁迫报警）、超级卡（不受限于门常闭、刷卡+密码认证需要密码确认的规则，刷卡直接开门）；
9.针对刷卡开门方式，即使卡片权限未同步到设备，也可通过中心平台完成权限认证开门。
10.支持调整已超出或即将超出设备容量的人员；
11.支持按门禁点、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息.
	1
	套

	2
	门禁事件管理
	1.支持配置平台接收到事件类型；
2.支持配置事件保存时长；
3.支持查询人员出入事件和设备事件。
	1
	套

	3
	门禁状态管理
	1.支持查看门禁状态，包括开关状态、在离线状态；
2.支持对门禁点反控，包括对门进行开、关、常开、常闭的反控操作；
3.支持远程呼叫应用，门禁一体机呼叫中心发起开门请求，cs客户端弹窗显示一体机视频，中心可选择接听、拒绝、开门；
4,支持人员进出事件实时展示，包括人员基础信息、抓拍图片、进出时间、设备名称等，可全屏展示。
	1
	套

	（三）
	管线部分
	
	
	

	1
	门禁电源线
	1.导体类型：无氧铜；
2.护套类型：PVC；
3.线缆芯数：3芯；
4.线缆类型（电源线）：RVV；
5.屏蔽性能：非屏蔽；
6.标称截面积：1.5mm²。
	5
	卷

	2
	按钮信号线
	1.导体类型：无氧铜；
2.护套类型：PVC；
3.线缆芯数：2芯；
4.线缆类型（电源线）：RVV；
5.屏蔽性能：非屏蔽；
6.标称截面积：1mm²。
	1
	卷

	3
	磁力锁信号线
	1.导体类型：无氧铜；
2.护套类型：PVC；
3.线缆芯数：4芯；
4.线缆类型（电源线）：RVV；
5.屏蔽性能：非屏蔽；
6.标称截面积：1mm²。
	1
	卷

	4
	六类四对非屏蔽双绞线
	1.6类室内网线,Cat6非屏蔽双绞线,23AWG,工作温度为-20~60℃；
2.标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求，性能指标优于现行6类线缆250MHz标准；
3.标准箱装长度:305m±1.5m；
4.线缆颜色:白色；
5.芯线规格:23AWG，无氧铜；
6.线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳。
	4
	箱

	5
	辅材及施工
	86盒、螺丝等辅材
	1
	项


5.7、视频监控系统

	序号
	名称
	规格参数
	数量
	单位

	(1)
	前端
	
	
	

	1
	人脸抓拍枪式摄像机
	1.设备内置双镜头，可同时采集2路不同场景的音视频码流；
2.通道一主码流分辨率不小于2560x1440@25fps，通道二主码流分辨率不小于2560x1440@25fps；
3.最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx；
4.上镜头支持电动变焦，焦距不小于8-32mm；
5.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，可将H.264 H.265格式设置为High Profile；
6.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥80%；
7.在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms；
8.内置不少于1颗GPU芯片，支持数据感知功能，在IE 浏览器下，重启事件记录可包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息；
9.设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%；
10.内置不少于6颗混合补光灯；
11.支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物；
12.支持IP67防尘防水等级；
13.内置不少于2个麦克风，1个扬声器，1个SD卡槽，1个DC12V电压输出接口，支持DC12V或POE供电。
	4
	台

	2
	人脸抓拍摄像机支架
	配套支架，铝合金材质。
	4
	个

	3
	人脸抓拍摄半球像机
	1.600万像素半球摄像机，具有不小于1/1.8"靶面尺寸，2.8~12 mm；
2.在分辨率1920x1080@25fps，延时不大于70ms；
3.支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能；
4.内置GPU芯片，支持周界防范功能，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警，当检测区域中篮球滚动、小狗移动、树叶晃动及光线明暗变化时不会触发报警；
5.支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片，支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪；
6.人脸检出率不小于99%，支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数；
7.具有低温低气压适应性，可在不高于-45℃和气压70kPa环境下正常工作；
8.设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。
	5
	台

	4
	室内枪机
	1.600万像素枪型摄像机，具有不小于1/1.8"靶面尺寸；
2.分辨率设置为3072x1728@25fps下，码率设置为2Mbps，清晰度不小于1800TVL；
3.内置1颗CPU、GPU、NPU一体化芯片；
★4.补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路；下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路；（提供封面具有CNAS、CMA标识的第三方权威机构出具的有效检测报告复印件）
5.补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑；
6.支持柔光灯补光，照射距离最远可达30m；
7.可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型；
8.具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，样机夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%；
★9.具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等；（提供封面具有CNAS、CMA标识的第三方权威机构出具的有效检测报告复印件）
10.采用DC12V或POE供电。
	71
	台

	5
	枪机支架
	金属壁装支架，摄像机安装座可旋转。
	71
	个

	6
	室内半球
	1.600万像素半球型摄像机，具有不小于1/1.8"靶面尺寸；
2.最低照度：彩色：0.0005 Lux；
3.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境；
4.支持柔光灯补光，照射距离最远可达30m；
5.具有1个内置麦克风，1个内置扬声器，具有1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；
6.符合IP67级防尘防水设计。
	108
	台

	7
	室内球机
	1.4寸全景枪球一体机，具有1路全景视频图像、1路细节视频图像；
2.视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1500TVL；
3.细节镜头支持不小于23倍光学变倍，最大焦距不小于110mm；
4.支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物；
5.支持水平手控速度不小于80°/S，垂直速度不小于80°/S，云台定位精度为±0.1°；
6.内置GPU芯片，具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警；
7.在彩色模式下，当环境照度降低至一定值，可自动开启白光补光灯，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像；
8.具备较好的环境适应性，支持IP66防尘防水等级，支持IK10防暴等级；
9.具备较好的电源适应性，电压在DC12V±30%范围内变化时，设备可正常工作。
	3
	台

	8
	球机支架
	铝合金材质支架。
	3
	个

	9
	双光谱测温摄像机
	1.内置混合补光灯，每颗补光灯由红外灯和白光灯组成，支持红外和白光补光模式；
2.支持测温、火点检测、烟雾检测、吸烟检测4个算法功能同时开启，并可分别上传报警事件；
★3.支持根据检测场景选择以下智能应用并联动报警：防火：检测高温、火点、烟雾；测温：检测实时温度；吸烟检测：检测人员吸烟行为；其他：测温、火点检测、烟雾检测、吸烟检测；（提供封面具有CNAS、CMA标识的第三方权威机构出具的有效检测报告复印件）
4.重复报警过滤功能检验：可对测温、火点检测、烟雾检测等重复报警进行过滤，过滤时间(1s~60h)可设置；
★5.可见光抓拍图片分辨率(像素数)检验：有效像素不小于500万像素，分辨率不低于2688x1944；（提供封面具有CNAS、CMA标识的第三方权威机构出具的有效检测报告复印件）
6.摄像机内置1个算力为2TOPS的GPU芯片；
7.视频分辨率最大为2688x1944；
8.可见光视频图像：可对监控画面中≥100x100个像素点的烟雾目标进行检测并给出报警提示；热成像视频图像：可对监控画面中大小为25x25像素的火焰目标进行检测并给出报警提示；
★9.可对触发高温报警的目标进行识别和过滤可过滤的目标类型包括卡车、吊车、挖掘机、推土机、汽车尾气等；（提供封面具有CNAS、CMA标识的第三方权威机构出具的有效检测报告复印件）
10.在IE浏览器下，具有文字转语音设置选项；
11.可通过IE浏览器开启或关闭畸变校正功能，开启后样机视场角应减小，开启畸变校正功能后，样机几何失真率应≤2%；
12.噪声等效温差(NETD)检验：热成像视频图像噪声等效温差(NETD)≤8mK；
13.最小可分辨温差(MRTD)检验：热成像视频图像最小可分辨温差(MRTD)≤150mk；
14.可对监控画面中由目标发生镜面反射而产生的报警进行过滤；
15.画面分割功能检验：可通过IE浏览器开启或关闭画面分割功能，开启后会将画面平分为12宫格，每个宫格均可输出最高温、最低温及平均温数值；
16.双光融合显示功能检验：可将热成像视频图像与可见光视频图像进行融合预览，并可在可见光视频图像上的相同比例位置处叠加热成像测温信息。
	9
	台

	10
	双光谱测温摄像机支架
	不锈钢材质抱箍支架。
	9
	个

	11
	全局联动摄像机
	1.双400万全局摄像机，两个镜头靶面尺寸均不小于1/1.8英寸；
2.设备具有1个RJ45网络接口，可输出两路视频图像；
3.全景镜头焦距不小于6mm，细节镜头不小于4倍光学变倍，最大焦距不小于52mm；
4.设备内置8个补光灯，其中全景4个补光灯，细节4个补光灯；
5.支持快速聚焦功能，设备对监控区域内的移动目标进行跟踪录像，录像通过单帧回放时应能保证每帧画面清晰稳定；
6.通道1检测到且框出移动目标至通道2摄像机开始转动的时间不大于0.2秒；
7.设备具有人脸去重功能，去重后的同一人脸抓拍数量与人脸抓拍图片总数量比值应≤1%；
8.设备支持人脸增强功能，在浏览器下可开启/关闭人脸增强设置选项，开启该功能后可提升人脸清晰度，人脸增强等级在0～100范围内可选；
9.设备支持车牌增强功能，在浏览器下可开启/关闭车牌增强功能，开启该功能后可提升车牌号码清晰度；
10.设备支持联动功能，全景通道检测到移动目标后，可联动细节通道进行人脸、人体抓拍；距离设备15m处的全景通道检测宽度不小于15m。
	1
	台

	12
	全局联动摄像机支架
	壁装支架，铝合金材质。
	1
	个

	13
	AR高点监控
	1.全景通道内置6个镜头、靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS传感器，最高分辨率不小于9040×2656；细节通道内置1个镜头，靶面尺寸不小于1/1.2英寸的CMOS传感器，最高分辨率不小于3840×2160；
★2.设备在全景拼接模式下，垂直视场角不小于110°，水平视场角不小于270°，可将6个全景视频图像进行拼接，实现不小于270°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图片；（提供封面具有CNAS、CMA标识的第三方权威机构出具的有效检测报告复印件）
3.内置细节镜头，支持不小于45倍光学变倍，镜头最大焦距不小于320mm；
★4.设备具有光学防抖功能，将镜头倍率设置为最大，快门设置为1/25s，在振动台振幅不大于0.3°，振动频率不大于10Hz情况下，设备视场角应无明显变化，视频图像在振动过程中应保持稳定清晰；（提供封面具有CNAS、CMA标识的第三方权威机构出具的有效检测报告复印件）
5.细节通道支持最低照度彩色不大于0.0005lx，黑白不大于0.0001lx；
6.内置不少于3个GPU芯片，可自动或手动标定全景视频图像和细节视频图像，使通过客户端软件或IE浏览器在全景视频图像中点击或框选任意区域后，在细节视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于细节图像中央；
7.支持自动跟踪、手动跟踪及混合跟踪功能，在全景视频图像中，跟踪目标的灵敏度及时间可设；
8.在全景视频图像中点击或框选移动目标至设备开始转动的时间小于0.3s，全景图像检测到且框选出移动目标至设备开始转动时间小于0.3s；
9.设备支持画中画功能，可通过IE浏览器在细节图像中叠加全景视频图像进行预览；
10.设备可在立体防控系统平台上添加、修改、删除和标注AR标签，包括警务站视频标签、建筑物视频标签、卡口视频标签和普通视频标签，最多可添加500个标签，可通过客户端软件在视频画面上添加定点标签、区域标签、矢量标签和方向标签，并可对标签进行联动操作；
11.当设备调焦或转动时，立体防控系统平台上的AR视频标签应与所标记物体保持相对静止；
★12.设备可对全景通道、细节通道监控画面中的移动标签进行跟踪且跟踪时间、跟踪倍率可设，在跟踪过程中，移动标签始终位于画面中心位置，在细节通道上添加或删除指定标签时，全景通道的相同位置应自动添加或删除该标签；（提供封面具有CNAS、CMA标识的第三方权威机构出具的有效检测报告复印件）
13.开启补光灯，可识别距设备不小于500m处的人体轮廓；
14.设备具有1个北斗模块、1个RJ45网络接口、1个光纤接口、1个SD卡槽、7路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出、1个RS485接口，防护等级不低于IP67。
	1
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	AR高点监控支架
	铝合金壁装支架。
	1
	个

	15
	电梯专用摄像机
	★1.设备内置GPU芯片、1个麦克风、1个扬声器，1颗红外补光灯，1颗白光闪光灯，1颗ToF传感器、1个温湿度和楼层传感器，1个报警输入接口，1个报警输出接口，1个SD卡卡槽；（提供封面具有CNAS、CMA标识的第三方权威机构出具的有效检测报告复印件）
2.设备在额定电源电压DC12V±25%范围内正常工作，且支持POE供电；
3.支持2560x1440@25fps，中心水平分辨力不小于1500线；
4.设备支持多码流同时输出访问，码流满足：主码流2560x1440、30fps，子码流704x576、25fps；
5.最低照度彩色不大于0.005 Lux；
6.支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式；
7.设备水平视场角不小于120°，垂直视场角不小于75°；
8.支持视频遮挡检测功能，内置ToF传感器，可通过IE浏览器配置遮挡报警距离、时长及布防时间 ，在布防时间内检测到有物体距离摄像机距离低于设定阈值且达到设置遮挡时长时，可在客户端给出报警提示并可联动声音报警、上传中心、录像、发送邮件及触发报警输出；
9.支持声光报警功能，当报警输入报警产生时，可在报警布防时间内联动声音报警或白光灯闪烁；
★10.设备支持用户自定义AI算法库，可运行、停止算法库，可显示当前算法库的运行状态，并支持修改、删除算法库及自定义算法库名称；（提供封面具有CNAS、CMA标识的第三方权威机构出具的有效检测报告复印件）
11.支持人数统计功能，支持多边形（最多允许10条边）人数检测区域，并可实时统计区域中的人员数量及位置，支持预览画面上实现显示统计的人数，支持将检测结果定时上传；
★12.支持电瓶车入梯报警，电瓶车进入轿厢后报警，检测到电瓶车进入轿厢后，电梯门保持开启状态；（提供封面具有CNAS、CMA标识的第三方权威机构出具的有效检测报告复印件）
13.支持楼层显示功能，支持电梯运行状态检测，包括电梯所在楼层检测、上下行状态检测、电梯运行速度检测，可将检测结果实时叠加在预览画面上，并支持将检测结果实时上传服务器。
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	无线网桥
	1.行业2.4GHz 100米双网口电梯网桥
2.安全：智能识别终端 终端准入管控
3.可靠：无线抗干扰 故障可自愈
4.智简：APP、客户端统一管理 拓扑可视化、智能运维
5.成对包装，免配置
6.传输稳定不卡顿
	5
	对
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	室外枪机
	1.400万像素枪型摄像机，具有不小于1/1.8"靶面尺寸，镜头光圈大小为F1.0，内置1颗GPU芯片；
2.最低照度彩色：0.0002lx，黑白:0.0001lx；
3.在彩色模式下，当环境照度降低至设定阈值，可自动开启白光补光灯，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像；
4.具有1个RS485接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口；
5.具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和、度、对比度、锐度等；
6.设备内置容量为8GB的eMMC芯片，存储大模型算法及数据；
★7.设备内置大模型算法芯片，运用大模型算法检测并分类识别目标（人员、机动车、动物）；（提供封面具有CNAS及CMA标识的第三方权威机构出具的有效检测报告复印件并加盖厂家公章）
★8.设备在水平视场角不小于90°时，可检测距离设备60m处肩宽不超过20像素的行人；（提供封面具有CNAS及CMA标识的第三方权威机构出具的有效检测报告复印件并加盖厂家公章）
9.设备采用智能大模型算法，当检测区域存在晃动的树叶、光影时，可对人员，机动车，狗进行目标检测；
10.不低于IP67防尘防水等级。
	5
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	枪机支架
	金属壁装支架，摄像机安装座可旋转。
	5
	个

	19
	立杆（带背包箱）
	3.5米，带背包，含地笼、基础、接地
	2
	根

	20
	教室摄像机
	400万智能PoE摄像机
最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
支持宽动态，背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，适应不同监控环境
支持萤石平台，海康互联接入
1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲
支持红外补光，红外最远可达15 m
支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 卡，最大 256 GB
	0
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	8口终端盒
	1.8口金属光纤终端盒(含熔纤盘,无适配器)；
2.兼容性：支持双工LC、单工SC、单工FC适配器安装，最多支持8个适配器安装；
3.主要材料：冷轧板。
	2
	个
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	光纤收发器
	1.端口：1千兆电口，1千兆光口；
2.安装方式：桌面式，支持机框安装；
3.电源规格：5V，DC 1A；
4.风扇：无风扇；
5.整机功耗：≤5W；
6.光纤接口：SC；
7.光纤类型：单模单纤双向；
8.传输距离：3km；
9.波长：Tx1550 nm/Rx1310 nm；
10.发射功率：-9dBm~-1dBm；
11.接收灵敏度：≤-21dBm。
	3
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	防雷器
	二合一/POE
	5
	个

	24
	辅材及施工
	项目实施，包含摄像机安装及网络配置调试，编码与传输协议配置，夜视及聚焦测试，防雷与接地装置，联动报警系统验证、中心平台接入等。
	1
	项

	(二)
	中心设备
	
	
	

	1
	视频存储设备
	1、 设备配置：≥1颗64位多核处理器，≥8G内存， ≥4个千兆网口、 ≥1个千兆管理网口、48块硬盘热插拔插槽，满配12TB企业级硬盘；支持风扇热插拔并可冗余温控调速；
2、 可自动识别并显示接入的硬盘容量和状态,可显示硬盘组的容量。可在IE浏览器中查看硬盘的SMART信息,查看的硬盘指示灯应闪烁。支持集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务启动/停止，集群节点服务组建、扩展、删除;
3、 ★云存储系统支持与视频监控平台、虚拟化平台对接；一套云存储系统支持同时给多个视频监控平台系统提供服务，可提供视频监控业务，具备容错处理能力;
4、 ★支持全对称部署模式，集群所有节点服务角色对等，无需独立元数据服务器，128台存储节点；系统支持单机（1台）、HA（2台）、集群（3台及以上）部署模式。支持在线扩容、升级，且扩容、升级过程中实时读写业务不中断、数据不丢失，扩容后历史数据无需迁移；支持分布式对称架构与非对称架构相互自由切换；全对称分布式架构，无独立元数据节点，性能、容量随节点数增加而线性增加;
5、 云存储系统支持集群部署，集群内节点不需要独立的集群管理服务器，当任意一个节点故障，业务负载分担到其他节点的时间不超过15秒；全部存储节点的元数据信息丢失以及部分硬盘损坏的情况下，支持从剩余硬盘恢复元数据信息，数据可正常读取;
6、 支持按照接入任务数实现自动负载均衡,支持前端设备自动分配到存储节点。云存储系统可对接入的摄像机自动分配，可在管理平台展示每个存储节点的设备接入情况；支持根据存储节点接入码流带宽、存储空间等信息，实现前端通道自动负载均衡到不同节点，保障存储节点稳定运行；支持单网卡，容错，负载均衡、链路聚合网口模式;
7、 ★设备可生成.gz格式的健康报告,下载时间及存储数量可设;支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案;支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告,支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图;可对系统中的磁盘进行周期性体检、对有风险的磁盘做深度体检,并给出处理意见,对有损坏风险的磁盘,可使用RAID技术进行数据处理;可通过硬盘深度体检查看硬盘原始数据读取错误率、上电时间、上电时长计数、意外断电计数、重映射扇区数、磁盘振动等多种硬盘相关健康值;支持硬盘体检报告打印输出;支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态,并对硬盘健康状态进行分级分类,包括健康(良好、正常)、亚健康(警告、即将损坏)、故障(错误、损坏)等;
8、 ★云存储节点单设备支持采用N+M冗余方式进行数据校验存储，不采用传统的RAID磁盘级方式 （如Raid5， Raid6， Vraid，Sraid，SafeVideo等） 进行数据保护；云存储系统空间利用率可调，根据N+M容错配置，可使空间利用率到达95%以上;
9、 支持磁盘故障、设备故障后,根据业务情况,调整设置重构的等级,分别调整为高速重构、中速重构、低速重构;支持重构速度展示:支持自动进行数据迁移,在数据迁移过程中,业务不中断;
10、 支持在录像文件目录损坏时重建索引,恢复录像查询;
11、 管理平台支持对关键程序、关键数据采取备份、冗余措施，具备容错和系统恢复能力，支持对管理平台整体性能有影响的关键设备进行负载均衡；支持管理服务数据备份故障恢复，每隔15分钟备份一次，支持历史数据自动清理，数据清理不影响业务运行;
12、 支持将多台存储设备的存储资源虚拟化成一个存储资源池,支持在资源池中对多台设备进行负载均衡;
13、 ★云系统支持虚拟化存储空间，可以按需分配，分配的存储空间支持在线扩大和缩小；系统支持资源池空间弹性伸缩，不影响读写业务；系统支持周期在线动态扩大或缩小，存储周期内的业务数据不丢失，业务不受影响；支持在线扩大或缩小存储容量时，同时调整存储周期，业务不受影响;
14、 ★支持灵活修改资源池的属性；支持在线修改资源池的N+M冗余级别，N值和M值能动态调整。数据不丢失，业务不中断；系统根据当前节点状态使用相应的容错算法以提高节点容错能力。云存储系统以资源池为单位对外提供服务，资源池支持多种数据生命周期管理策略，包含容量循环覆盖、周期覆盖、不覆盖；资源池内重要数据支持锁定，锁定数据可自动解锁和手动解锁;
15、 系统以流直存模式进行录像、图片数据存储。系统中的实时视频流、抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现数据流直存，视频与图片数据直存后可即存即取;
16、 以上加★部分参数内容，需提供加盖厂家公章的公安部检测报告证明扫描件。
	2
	台

	2
	超融合一体机
	1.2U双路标准机架式服务器；
2.CPU：配置2颗 C86架构HG7363处理器，核数≥24核，主频≥2.2GHz；
3.内存：配置8根32G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存；
4.硬盘：配置8盘位，系统盘2块480G SSD（RAID1)，缓存加速盘2块480G SSD（无RAID)，数据盘3块4T 7.2K SATA；
5.阵列卡：配置一张SAS+HBA卡（支持RAID 0/1/10）；
6.PCIE扩展：HG7000系列处理器最大支持7个PCIe扩展插槽（2个PCIe4.0×16、5个PCIe4.0×8）;HG5000系列及HG7363处理器最大支持4个标准PCIE插槽（1个PCIe4.0×16、3个PCIe4.0×8）；
7.网口：2个千兆电口，2个万兆光口（含光模块）；
8.其他接口：配置1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，位于机箱后部，2个USB 3.0接口位于机箱前部，1个USB 3.0接口位于机箱内部；2个VGA接口，1个位于机箱前部，1个位于机箱后部；
9.电源：配置800W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源；
10.内置授权：边缘云计算平台模块*1；计算虚拟化服务*2；存储虚拟化服务*2；
11.虚拟化：单台服务器可以虚拟多台虚拟机，每台虚拟机可以部署不同的平台、不同的操作系统，虚拟机之间相互隔离、互不影响；
12.高可用：单台可支持快照、备份，可以在数据误删、软件故障损坏时，快速恢复数据；多台集群可支持高可用，在硬件故障时，自动恢复业务；
13.统一存储池：整合服务器硬盘构建分布式块存储池，数据跨节点、跨磁盘多副本冗余存储，无单点故障；
14.动态资源调度：CPU/内存资源可在虚拟机间弹性分配；
15.无缝扩容：新增节点自动加入集群，数据自动均衡，集群模式下，在线扩容或更换服务器配件，不中断业务；
16.简化管理与运维：服务器、网络、磁盘等故障自动检测和告警。
	1
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	3
	智能文搜主机
	1.采用2U机箱，具有热插拔（1+1）冗余电源模块，支持220V双路或单路可插拔电源接入；具有2颗CPU处理器，核数≥16核，频率≥3.0GHz；具有3张GPU计算卡，可扩展至4张GPU计算卡；内存容量≥128GB，支持8个内存插槽的扩展； 具有12个3.5寸SATA硬盘接口；具有4个独立风扇；具有4个USB 3.0接口、2个USB2.0接口、2个VGA、2个百兆/千兆自适应网口、1个管理网口、1个RS232接口；
2.单台设备最高支持128路视频流的抓拍任务同时分析，且每路均可同时抓拍出人脸、人体、机动车、非机动车（二轮车、三轮车）；
3.支持人脸和人体关联、人体和非机动车关联检测；支持关联的人脸图片进行以图搜图、身份确认功能；
4.支持对白天视频中的人脸进行抓拍；人脸误抓拍率≤0.1%时， 抓拍率≥99.9% 漏拍率≤0.1%；
5.在白天视频光照正常、夜间视频补光正常情况下，支持对分辨率≥（32×32）像素且清晰可辨、无遮挡的人体目标进行抓拍；白天目标检出率≥99.9%；夜间目标检出率≥99.9%；
6.支持上传及存储分析的录像大小≥100GB；
7.支持1:1人脸比对功能，上传2张有目标人脸的照片，可输出显示人脸相似度值，整机1:1人脸比对速度≥128次/秒；整机1:1人脸比对平均响应时间≤0.5秒；
8.支持对300万人脸名单库布防；支持300万的名单库存储及检索；支持将名单分为最多128个库分别管理；
9.支持抓拍库人脸以图搜图及身份确认功能，可按照抓拍设备、时间、相似度信息进行筛选检索；
10.样机内置大模型算法引擎，支持基于目标图像和自然语言进行多模态大模型建模，建立目标图像和自然语言的对应关系，目标图像包括人、车、非机动车及其附属物品、其他物品；
11.支持开放式语义检索，输入文字描述即可检索人、车、非机动车及附属物，其他物品等图片目标；
12.支持搜索结果按相似度排序展示，根据搜索结果，可一键关联录像片段及智能图搜；支持对目标进行二次精准检索定位，可展示目标的运动轨迹；
13.支持以文搜图内容合规性检测，可自动过滤设置的敏感内容，且合规检测算法支持在线升级；
14.支持创建布防任务，针对一个布防模型，最大支持10条正向提示词，最大支持10条负向提示词；支持手动开启已创建的布防任务，布防有效期默认推荐1天、1周、1月，并支持自定义时间段选择，支持按周重复布防；
15.支持通过文本描述目标特征，快速开启布防任务，支持1000条文本语义预警布防；
16.支持对搜索结果进行快速标定和在线微调训练；单次最大支持100张图片进行微调；单次微调时长应≤30秒；
17.微调后的模型可手动选择开启或关闭；支持对模型进行测评、编辑、发布、复制、删除、导出、查看详情等操作；
18.以文搜图支持秒级检索，2000万条目标数据集下检索时间应≤1秒；
19.整机支持接入128路1080P视频流进行实时人脸分析比对；
20.整机图片结构化分析性能≥250张/秒。
	1
	台

	4
	LCD拼接屏
	1.LCD显示单元为：55寸超窄边液晶屏；单元物理拼缝≤0.88mm，物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms；
2.LCD显示单元亮度达到500cd/㎡，对比度达到1200：1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度均匀性大于等于99%；
3.内置MPEG、JPEG和 Real media解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源；
4.具有LED工作及故障状态指示灯，红色待机，绿色正常工作，黄色为异常显示；
5.大屏显示单元在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态；
6.支持边缘屏蔽功能，符合去黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边及因拼缝带来的图像变形；
7.支持4：3、16：9、点对点等比例显示 ，且支持VGA输入信号自动调整；
8.屏幕支持防灼烧功能，能够有效改善液晶长时间显示静态画面时造成的残影现象；
9.当LCD显示单元无信号接入时，具备蓝屏、logo、黑屏三种背景模式可供选择；
10.液晶显示单元支持U盘自动播放功能，开启状态下，自动读取U盘中的视频、图片或文本资源并播放，视频间衔接时长≤30ms。
	9
	台

	5
	电视墙
	1.产品配置：左右上封板；
2.前封板，后留空；
3.材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.0-T5不等；
4.厚度：320mm；
5.表面处理：静电喷塑，涂层厚度＞60微米。
	1
	项

	6
	解码器
	1.采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码，为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构；
2.支持5路3200W、或5路2400W、或10路1200W、或20路800W、或25路分辨率为600W、或40路400W、或80路200W、或160路100W像素的视频图像同时解码上墙，支持对主/子码流区分取流和解码显示；
3.支持接入MPEG4、MPEG2、H.264、MJPEG、H.265、SVAC等编码格式视频，并解码输出；
4.支持客户端软件将电脑投屏后，通过设备对电脑进行远程操作；
5.支持全部输出口同时输出3840×2160分辨率的图像；
6.每个输出口支持任意开窗、漫游；任意1路信号显示画面可进行任意漫游、缩放；可在单屏或多屏的任意位置上叠加显示，图层最大不少于64层；
7.支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36、64画面分割显示，支持M×N≤64的任意分割；
8.支持不通过IP网络，通过红外遥控器实现解码图像切换、场景切换、屏幕亮度调节；
9.支持跨屏同步显示功能，所有跨屏信号源可同时发送至各个屏幕显示，时差小于1ms；
10.单个HDMI输出接口可实现40个画面分割显示，每个视频流的分辨率为1920×1080、帧率为30fps；
11.支持文件投屏，支持word、excel、ppt、pdf文件投屏上墙；
12.支持预布局和发送布局，用户可在软件上，预布局电视墙的显示内容，完成后一键发送，在电视墙上同步显示；
13.支持通过客户端，实现设备与摄像机之间的双向语音对讲；
14.支持黑白名单功能，最多可设置256个黑白名单；当设置黑白名单时，只允许白名单IP访问样机；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问样机；
15.支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示，支持将视频图像进行轮巡输出显示，并可在客户端软件设置轮巡计划。
	1
	台

	7
	线缆
	1.线缆类型（音视频线）：铜缆；
2.视频版本：HDMI 1.4；
3.支持最大分辨率：4K 30Hz；
4.接口类型：HDMI；
5.线长：≥15米。
	9
	根

	8
	操作台
	1000X800mm，配座椅
	3
	套

	9
	设备安装调试
	相关设备安装调试，电源与通信线缆敷设，系统联动及网络接入测试，项目实施
	1
	项

	(三)
	视频监控管理平台
	
	
	

	1
	视频预览
	1.支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换；
2.支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力；
3.支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）；
4.支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图；
5.支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式。
	1
	套

	2
	录像回放
	1.支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划；
2.支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图。
	1
	套

	3
	图片监控
	1.支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式；
2.支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片；
3.支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置；
4.支持图片下载能力。
	1
	套

	4
	视频上墙
	1.支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理；
2.支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作；
3.支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出。
	1
	套

	5
	视频网络管理
	1.支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集；
2.支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测；
3.支持告警信息统计展现。并支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、NVR/CVR、云储存、门禁设备、门禁点、读卡器、梯控设备/梯控读卡器/可视对讲的告警阈值进行配置；
4.提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表；
5.支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。
	1
	套

	6
	以文搜图
	1. 支持基于多模态大模型算法，进行学校场景下通用特征文本描述搜索；新建对话例如电动车载人、保安巡逻等。可修改预置热词便于快速使用。支持暂存架内容统一绘制地图路线。
2. 特征搜索：支持学校发生事件后，安保人员定义一些例如“背包骑车的人、奔跑的人、拿白纸的人、拿篮球的人、施工人员、染发、登高、一起打伞”等；可以根据实际场景探索。
3. 支持查看查询结果的原始大图和录像，发起图片检索等。
	1
	套

	7
	文本预警
	1.支持创建文本预警任务。支持预置学校场景的模型，或创建目标模型；支持设置模型名称、正向提示语、反向提示语。支持设置预警有效期、有效时段、预警地点和告警级别。
2.支持查看预警任务，包括设置模型名称、正向提示语、反向提示语等；支持查看各模型关联的预警任务数量。
3.支持预警中心统一处置预警、转工单等处置流程。
	1
	套

	8
	模型微调
	1.支持在以文搜图界面即时开启模型训练。支持选择多个正确样本和错误样本，并发起训练；可针对每条搜索结果设置为正确或错误样本。支持将训练样本保存为数据集。
2.支持查看全部模型，包括启用停用模型；支持查看模型详情及复制模型；模型详情里可以查看全部的标注，包括正确和错误标注。
3.支持列表展示模型文本内容、创建时间、创建人、正确标注数、错误标注数.
	1
	套

	9
	图上资源管理
	1.支持监控点、门禁点地图显示及聚合；
2.支持基本信息包括点位名称、区域信息、设备状态展示；
3.支持针对监控点支持预览、回放、网格追踪；
4.支持快捷图上框选检索（地图选点，圆形、矩形、多边形）；
5.支持二次选择与清空选择。
	1
	套

	10
	地图融合检索
	1.支持设置用户检索热词，且可设置错别字纠正库，可对预置的常用错别字进行自动纠正，当用户输入错别字时会提示纠正后的文本；
2.支持关键词联想，用户输入部分字段可显示推荐的搜索词条；
3.支持按姓名、学/工号、手机号、证件号等方式进行内部人员检索，支持记录检索历史；
4.支持当人员具备门禁、访客、车辆通行记录时，进行统一检索；
5.支持按车牌号、车主姓名、车主电话精确查找；
6.支持记录检索历史；
7.支持上传图片检索，在上传或者选择的素材中进行手工框选目标检索，可进行人脸、人体、车辆、物品等检索；
8.支持上传图片后可自动识别人脸、人体、车辆等特征分组，以选择某分组中的特征提取项进行快捷检索；
9.支持跨多台设备文搜，包括硬盘录像机和中心分析设备；
10.支持搜索点位范围按照地图框选选点（地图选点，圆形、矩形、多边形）或者按照区域目录选择。
	1
	套

	11
	图上检索展示处置
	1.支持检索结果在地图上以列表模式展示，列表可展开/收起；
2.支持多选有效检索结果快速生成多目标融合轨迹；
3.支持图上事件展示：列表或者轨迹模式下，支持在地图上以特殊方式标记点位的形式，在图上展示检索对应的事件结果；
4.支持查看事件详情、快速检索、视频查看、图搜、网格追踪、延续分析操作，如事件中档，支持档案信息，展示人员姓名、组织、学工号、联系电话等内容；
5.支持展示检索目标档案轨迹，人车档案模式下，支持查看轨迹操作，点击后需要收起事件列表并在地图上直接展示轨迹信息，需要按事件时间顺序进行轨迹移动的动画，动画需要展示档案头像。
	1
	套

	12
	事件网格追踪
	1.支持针对图上事件发起网格追踪；
2.支持自动计算坐标，打开事件点位周边位置点位并以事件时间为基准，打开周边录像画面；
3.支持切换中心点位发起持续追踪；
4.网格追踪范围支持在地图上拖动调整。
	1
	套

	13
	延续分析任务中心
	1.支持针对图上事件临时发起延续分析任务，延续分析任务包含任务名称（默认点位名称+时间或者其他前后缀）、分析速度、分析点位、分析时间（默认事件时间前后）；
2.分析点位选择时会自动过滤可以进行延续分析的普通监控点；
3.支持在任务中心统一查看设备分析的任务，可区分出延续分析任务，任务状态，包括未开始、进行中、已完成；
4.支持延续搜索，创建延续分析任务之后，如任务执行完成之后，可以在任务中心一键发起延续搜索。
	1
	套

	14
	违规标识预警应用
	1.支持人员白名单，设置人脸分组和识别计划；人员选择支持按照组织和团队；
2.支持事件接收相关配置，包括事件开关、事件规则、人员、时段和点位等；
3.支持事件推送及流转，支持是否开启工单；
4.支持档案模式展示识别到的目标，支持调整相似度阈值；
5.预警查看支持软件全局弹窗进行及时展示和提醒，应用界面支持地图模式/无地图模式，可针对预警事情结果进行筛选过滤；
6.支持对预警进行【关注、误报、转工单】操作，支持将该事件添加到暂存架中，支持忽略该点位近一段时间内产生的预警；
7.事件检索支持按照特定的违规标语事件检索；检索结果建议支持卡片展示、结果导出，支持查看人员档案及详情，其功能同现有的档案详情展示；
8.支持扩展操作：预览/回放周边点位、查看人员轨迹、布控指定人员/陌生人到分组；
9.用户关注人员时，在关注人员维度中，可针对档案人员进行自动打标签（人车档案检索时要求可展示），并可针对该人员查看轨迹；
10.记录支持导出；
11.支持事件趋势统计，如以一月/天/年的时间段为维度，折线图展示预警产生的数量。
	1
	套

	15
	重点区域防控
	1.支持人车布控规则；可以配置选择重点人员、车牌、是否开启、布控范围、布控时间；针对车辆道闸、门禁可以设置是否禁止通行；
2.已知人员区域布控：包括名单库、布控范围的区域点位（人脸识别的点位和门禁点）、有效期和有效时段（默认永久有效全部时段）、是否开启；
3.重点车辆进入布控：支持按照车牌、车主、车牌类型和车辆类型查询或输入车辆；
4.支持布控范围的区域点位（包括停车场出入口抓拍单元或者园区卡口的卡口）、有效期和有效时段、是否开启；
5.支持临时输入车牌布控；
6.已布控人车名单查询：支持查询已布控的人车记录；可查看某人、某车的通行记录；人员信息包括所属组织、岗位职务、布控时间、布控地点、布控原因；车辆信息包括车牌号、车主信息、布控时间、布控地点、布控原因；
7.支持按照车辆、人员的上述布控条件查询报警记录，新报警优先展示；
8.支持触发联动，如报警弹窗等；
9.单个预警记录支持【关注/误报】；可将此事件加入到暂存架；
10.支持发起车牌检索、人员信息检索或者以图搜图。
	1
	套

	16
	高点视频预览
	1.高点视频预览: 支持预览高点视频，视频流畅，高点视频画面以画中画及点、线、面、图标的形式展示标签信息，可查看标签的详细信息，画面自适应和原始比例调整，标签位置根据比例自动调整；
2.低点视频预览: 支持在高点视频中以画中画形式展示低点视频画面，可同时播放多个标签的关联视频，可查看标签的详情信息；
3.云台控制:支持对高点云台设备进行云台方向控制，视频画面转动及缩放时，标签跟随视频画面调整显示位置，支持对标签关联的低点视频点位进行云台方向控制；
4.云台变倍:支持在视频预览过程中通过鼠标滚轮控制设备进行变倍控制，倍率变动时，标签跟随视频画面调整显示位置；
5.3D定位:支持高点云台/球机设备、高点全景设备的特写球机进行3D缩放，由左上到右下框选时视频画面进行放大居中显示，由右下到左上框选时进行缩小居中显示；
6.手动跟踪目标:支持高点全景特写球机手动跟踪功能，支持框选移动的目标，特写球机将目标放置在画面中心并变倍放大，通过云台自动跟随移动目标对象转动；
7.全景和特写球机视频预览:支持同时预览全景画面和特写球机的画面，球机预览窗口支持缩放；
8.全景和特写球机视频切换:支持高点全景设备的全景视频预览画面与特写球机预览画面进行切换显示，全景和特写球机画面都可以作为主画面显示，并且全景视频预览画面与特写球机预览画面中均可展示标签。
	1
	套

	17
	高点视频回溯
	1.视频抓图: 支持视频预览过程中进行视频抓图，图像保存至本地磁盘目录，并可打开图片库进行图片预览；
2.视频录像: 支持视频预览过程中进行视频录像，录像保存至本地磁盘目录，并可打开录像存储库进行录像文件播放；
3.视频预览窗口调整: 支持双击高点视频预览窗口标题栏，拖动改变主界面位置，可拖动至辅屏显示；
4.视频回放检索: 支持按照高点点位、日期、时间段检索高点及标签关联的历史视频；
5.历史视频回放: 支持回放检索出的历史视频，并进行开始、停止、暂停、快进、慢进操作；
6.回放速度控制: 支持1/8、1/4、1/2、2、4、8倍速的回放，支持通过点击或拖动操作改变回放视频进度；
7.时间条放大和缩小: 支持通过加减按钮来放大和缩小时间条显示范围，调整回放时间条精度；
8.高低点视频同步回放: 支持高点视频回放时高点视频中关联的标签展示，已关联视频监控的标签支持以画中画的方式同步进行视频回放。
	1
	套

	18
	高点场景信息管理
	1.支持对高点视频点位进行添加、删除和编辑；
2.支持对高点视频信息（包括：高点类型、高点编号、高点名称、设备类型、高点通道、顺序号、高点经纬度、可视域信息）进行添加、删除和编辑。 高点视频信息添加成功后以列表形式展示，并支持按组织和点位名称进行精确和模糊检索；
3.支持对高点视频点位显示顺序进行排序配置，客户端显示高点点位资源时按照配置的顺序进行展示。
	1
	套

	19
	标签管理
	1.标签管理: 支持对高点视频画面中对标签信息进行添加、删除、修改，可基于点位在视频中的位置手动管理各类标签；
2.支持通过物联资源点位的经纬度信息自动生成和展示为各类物联资源标签，可基于地理数据（POI）信息自动进行空间算法计算形成POI标签；
3.标签关联内容: 支持在标签中关联文字、图片、平面图、超链接、视频点位、人脸抓拍机、卡口抓拍机、电警抓拍机、客流量相机、门禁设备、热成像设备、所属单位等信息或资源信息组合；
4.标签资源统计: 支持展示当前场景中已添加的各类标签的统计数据，并可按标签数量降序排序，支持隐藏统计信息；
5.标签跟随: 支持高点视频云台转动或倍率放大缩小时，标签可跟随视频画面移动，实时调整显示位置；
6.标签防漂移防抖动: 支持标签与云台相机进行联动，云台转动或变倍时标签进行重新定位，标签伴随场景进行自适应变化，标签无漂移无抖动；
7.标签关注: 支持对标签设置为关注状态，关注的标签默认展示标签标题信息（非关注的标签默认不显示标签标题信息）显示为标签图标样式，点击图标可以查看标签标题及标签详情信息；
8.标签位置纠正: 支持在对已添加的标签通过手动拖动调整标签的精确位置，对标签显示位置进行重新定位；
9.标签分类: 支持添加和显示标签时进行分类，不同类型标签显示为不同的标签类型和颜色；
10.标签过滤: 支持按照标签类型选择（全选、全不选、是否关注、是否本级标签、标签类型等）在视频画面中屏蔽或显示相应类型标签，能够按照过滤条件实现一键上图与下图，可过滤的标签类型均为当前高点视频中已添加类型；
11.标签搜索: 支持精准与模糊搜索标签信息，搜索结果以列表形式展示，选中其中一个标签标，球机可自动定位到标签位置同时居中显示，标签图标处于选中状态，并展示标签详情；
12.标签同步: 支持高空全景特写摄像机，在全景画面添加的标签自动同步至特写球机画面，在特写球机画面中添加的标签自动同步到全景画面，减少标签添加工作量；
13.标签形状配置: 支持对标签的图标形状进行配置，默认支持菱形，圆形，六边形，矩形；
14.标签颜色配置: 支持对标签的图标颜色进行配置，默认支持蓝色，绿色，橙色，紫色，红色，黄色；
15.标签样式扩展: 支持标签样式进行自定义扩展，可以对标签形状、颜色进行自定义，通过将资源放置到指定目录实现扩展；
16.标签堆叠显示: 支持在高点视频中同一范围内标签数量较多时，多个标签自动聚合成列表，可通过列表选择目标操作标签，焦距放大时标签自动取消聚合，恢复单点展示的状态；
17.标签显示大小管理: 支持自定义调整标签显示比例，可自定义调整标签大小；
18.标签显示远近管理: 支持自定义调整标签远近显示大小，可以呈现出标签近大远小的透视效果；
19.标详情窗口位置调整: 支持在高点视频画面中展开标签详情，可以拖动改变标签详情窗口的位置；
20.显示和隐藏标签信息: 支持一键显示或关闭所有标签的信息，隐藏标签信息时只保留标签图标显示；
21.一键关闭标签详情窗口: 支持一键关闭所有已打开的标签详情窗口。
	1
	套

	20
	电子地图应用
	1.支持在电子地图上展示系统高点视频点位、可视范围与可视方向，支持在电子地图上居中展示当前高点视频点位，并以不同颜色进行区分；
2.支持通过在电子地图上选择高点图标来切换高点视频支持全屏显示地图，显示和隐藏高点的可视域信息。
	1
	套

	21
	多维联动
	1.高高联动：支持可以通过组织树上的高点监控列表点击切换高点视频实景地图；支持通过电子地图点击高点监控图标切换高点视频实景地图，支持在高点视频中通过标签上的高点视频按钮，一键切换到关联的另外一个高点视频；
2.低高联动：支持在报警列表中选择低点标签的报警信息切换图标，可切换到报警所属的高点视频画面，球机可自动转向当前报警画面并进行变倍放大；
3.高低联动：支持高点视频展示全地图低点视频标签，点击低点视频标签，可展示该点位视频画面及详细信息；
4.预置点联动：支持在高点视频中提前设置预置点，点击预置点之后，云台或球机视频画面自动切换到该预置点位置。
	1
	套

	22
	实时报警及联动应用
	1.支持发生报警时，标签闪烁红点同时展示报警列表，并可查看报警详情（包括：报警发生的时间、地点、名称、类型等）；
2.支持发生报警时，系统内所有的报警信息实时展示在报警列表中，并可筛选报警类型（包括：穿越警戒面、进入/离开区域、区域入侵、物品遗留、攀高检测、人员倒地、离岗检测等），点击查看报警详情；
3.支持点击图标高点视频画面切换到报警对应的画面，且自动弹出报警详情窗口。
	1
	套

	23
	高点视频轮巡预案
	1.支持对重点区域、重点场所、安保线路、要人警卫等场景中的高点视频进行分组预案；
2.支持按关注顺序选择高点视频点位及低点视频点位，可设置每个高点视频的轮播时间间隔，调整高点视频轮巡顺序；
3.支持一键调用执行高点分组轮播预案，可进行多个高点视频按时间顺序、路径顺序自动进行画面切换，低点视频可在高点画面中进行画中画播放；
4.支持启动和关闭执行高点视频分组预案；
5.支持以时间顺序、路径顺序等将关注的高点视频置于画面宫格布局，可自定义设计宫格布局，支持设置高点视频轮巡页数、总轮巡时间、每页轮巡时间，自动生成轮巡预案；
6.支持自动执行轮巡预案与手动执行轮巡预案，其中手动执行轮训预案控制轮巡预案执行顺序，对于异常视频点位可暂停查看视频细节。
	1
	套

	(四)
	管线
	
	
	

	1
	电源线
	1.导体类型：无氧铜；
2.护套类型：PVC；
3.线缆芯数：3芯；
4.线缆类型（电源线）：RVV；
5.屏蔽性能：非屏蔽；
6.标称截面积：1.5mm²。
	4
	卷


5.8、紧急求助系统

	序号
	名称
	规格参数
	数量
	单位

	(一）
	前端设备
	
	
	

	1
	警号警灯
	1.报警音量：105dB；
2.硬件接口：红/黑线；
3.使用环境：室内/外（IP54室外防水）；
4.外壳材质：PC+ABS；
5.安装方式：壁挂；
6.声光报警：提供警灯闪烁和报警音频输出，用于提示警情处置；
7.模式切换：支持关闭报警音频输出，仅提供警灯闪烁模式输出；
8.内置水平仪：可通过内置水平仪调节安装角度，方便调试安装。
	15
	台

	2
	开关电源
	1.集中供电：为设备提供DC12V集中供电输出；
2.电压调节：支持电压10.2-13.8V范围调整；
3.保护功能：支持短路/过负载/过电压保护。
	3
	个

	3
	紧急报警按钮
	1.设备类型：紧急按钮（明装）；
2.外壳材质：防火ABS，阻燃环保；
3.耐压耐流：耐压:250VDC、耐流:300mA；
4.报警输出：IO输出（常闭NC/常开NO可选）；
5.使用环境：室内；
6.安装方式：墙装式；
7.报警功能：按钮触发报警（按钮内嵌设计，防止误触发）；
8.自锁设计：报警触发后，必须通过专用钥匙人工复位。
	15
	台

	4
	单防区输入输出模块
	1.设备类型：总线防区输入输出扩展模块；
2.防区数量：1个；
3.继电器数量：1个；
4.通讯接口：M-BUS；
5.通讯线材：RVV2*1.5；
6.通讯协议：M-BUS协议；
7.防区扩展：通过RVV线方式接入报警主机，扩展1路有线防区；
8.继电器扩展：通过RVV线方式接入报警主机，扩展1路有线继电器输出；
9.总线无极性：总线接口不区分极性，方便施工安装；
10.地址设置：通过拨码方式设置模块地址，拨码地址不能重复。
	15
	台

	5
	室内一键报警盒
	1.双按键可视报警盒，支持一键报警，和管理中心双向语音对讲，中心呼叫前端报警盒；
2.支持200W摄像头，支持H.264/H.265编码；
3.支持和管理中心双向语音对讲；支持监听功能、广播功能；
4.支持外接警灯警号、警灯警号可独立控制；
5.支持防拆报警/喧哗报警等功能；
6.自带明装挂板，支持壁挂安装；支持选配暗装挂板，实现嵌入式安装方式；
7.支持一键报警求助，支持双向语音对讲；
8.支持选配4G模块配件增加4G功能：支持全网通4G卡，可设置顺序呼叫4个电话号码，优先级可配置；支持物联网卡，公网对接平台；
9.支持POE供电；
10.硬件接口：RJ45*1，电源接口*1，RS485*1，IO输入*2，IO输出*2，3.5mm音频输入接口*1，3.5mm音频输出接口*1，标准Micro SD卡接口*1（最大支持256G）。
	2
	台

	6
	室外紧急报警柱
	1.单按键可视带支架报警柱，采用嵌入式Linux操作系统, 嵌入式SOC处理器；
2.支持网络自适应、音视频自适应功能，在网络丢包情况下，实现音视频低延迟；
3.支持语音对讲功能，内置高灵敏度麦克风，可实现5米对讲；
4.支持视频采集功能，内置400W 自动红外超广角高清摄像头，实现全天候24小时实时监控；
5.支持H.264、 H.264SVC和H.265视频编码格式，支持G.711U和G.726音频压缩标准，支持宽动态、强光抑制，场景适应性好；
6.支持多种网络通信协议：TCP/IP、SNMP、海康SIP、RTSP、GB28181(2016)、ONVIF；
7.支持音频扩展，3.5mm标准音频接口可外接有源音箱和麦克风；
8.支持电控机柜锁，支持远程开锁；
9.具有2路报警输入、2路报警输出，具有1个声音110分贝警号输出，1个红蓝双色警灯输出，均可独立控制；
10.具有1个网络接口，1个音频输入接口，1个音频输出接口，1个内置扬声器，具有标准Micro SD卡插槽，支持 Micro SD/SDHC/SDXC卡（支持128G）。
	1
	台

	7
	球机
	1.视频图像分辨率最大为2688×1520，靶面尺寸不小于1/1.8英寸；
2.最低照度：彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx；
3.摄像机内置镜头，支持不小于32倍光学变倍，镜头最大焦距不小于188mm；
4.设备支持水平旋转范围0~360°连续旋转，垂直旋转范围-15°~90°；
5.具有300个预置位，可设置8条巡航路径。支持预置位视频冻结功能；
6.可通过IE浏览器将视频编码格式设置为 H.265、H.264、MJPEG；
7.内置GPU芯片，可对监控画面中不小于15个人脸进行检测、跟踪并进行抓拍图片‘
8.可同时对行人、非机动车、机动车进行检测，跟踪及抓拍，支持人脸与人体，车牌与车辆关联显示，支持人脸图片对比功能；
9.设备可对镜头前玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物；
10.设备具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等；
★11.内置8GB eMMC，内置大模型算法芯片，可调用大模型算法检测并分类识别目标（人员、机动车、动物）；（提供封面具有CNAS及CMA标识的第三方权威机构出具的有效检测报告复印件并加盖厂家公章）
12.支持大模型Smart事件功能，可检测设备最大水平视场角范围内距离设备100m处的人员，距离设备150m处的机动车；夜晚可检测设备最大水平视场角范围内距离设备70m处的人员；
★13.具有VR全景拼接功能，拼接图像具有柱状全景图和鱼眼全景图 2 种模式，生成柱状全景图分辨率为 8192×2436，鱼眼全景图分辨率为3446×3446；（提供封面具有CNAS及CMA标识的第三方权威机构出具的有效检测报告复印件并加盖厂家公章）
★14.具有VR展示功能，可在客户端软件展示实时视频和生成的全景图；全景图可与实时视频联动，可通过点击全景图，使实时视频画面转动至点击位置；（提供封面具有CNAS及CMA标识的第三方权威机构出具的有效检测报告复印件并加盖厂家公章）
15.可通过平台叠加属性信息 (人员属性、车辆属性、报警事件、设备属性等) 至全景图中，并可进行场景漫游、标记标绘、视频投影及视图联动；
16.内置暖白光补光灯，在夜晚天气晴朗无遮挡的情况下，仅开启暖白光补光灯，可识别距离设备30m处的人体轮廓；红外作用距离：可识别距离设备200m处的人体轮廓；
17.具有2路报警输入、1路报警输出、1路音频输入、1路音频输出，防护能力不低于IP66。
	1
	台

	(二）
	中心设备
	
	
	

	1
	紧急报警管理主机
	1.操作系统：嵌入式Linux操作系统；
2.防区数量：板载8路（探测器100m以内），可通过防区模块扩展至256路；
3.继电器数量：板载4路（距离50m以内），可通过继电器模块扩展至256路；
4.日志容量：4万条；
5.传输距离：双总线，每条总线最长支持2.4Km（每条总线可增加2个中继器扩展至7.2km，总共支持14.4km）；
6.硬件接口：RS485*1、MBUS*2、RJ45*1，PSTN*1（板载包含），4G*1，RS232*1（可接报警打印机）；
7.防区报警：支持探测器/紧急报警装置触发信号接收，进行入侵/紧急报警事件管理；
8.断电报警：当市电断电时，设备可通过蓄电池正常工作8小时以上（需选配蓄电池），并将断电事件进行通知上报；
9.外接键盘：支持32个报警键盘接入，包括1个全局键盘和31个子系统键盘；
10.报警管理：支持报警键盘、客户端软件、中心平台进行报警管理操作；
11.报警指示：支持报警键盘、警号、继电器联动、中心平台上报等报警事件指示功能；
12.联动控制：支持报警事件联动，平台控制继电器输出，实现场景化联动输出，实现个性化管理；
13.事件上传：支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传；
14.子系统管理：支持8个子系统，实现对防区进行分区管理，支持外出布防、在家布防、撤防、消警、旁路等功能
15.防区设置：支持即时防区、延时防区、紧急防区、超时防区等场景化防区类型设置；
16.配置管理：支持配置文件导出和导入功能，实现参数备份和快速移机。
	1
	台

	2
	警号警灯
	1.报警音量：105dB；
2.硬件接口：红/黑线；
3.使用环境：室内/外（IP54室外防水）；
4.外壳材质：PC+ABS；
5.安装方式：壁挂；
6.声光报警：提供警灯闪烁和报警音频输出，用于提示警情处置；
7.模式切换：支持关闭报警音频输出，仅提供警灯闪烁模式输出；
8.内置水平仪：可通过内置水平仪调节安装角度，方便调试安装。
	1
	台

	3
	报警控制键盘
	1.设备类型：控制键盘，支持遥控器或刷卡；
2.通讯协议：RS485；
3.传输距离：800m；
4.显示屏：LCD（尺寸80X25mm）；
5.操作按键：20个；
6.指示灯：5个；
7.蜂鸣器：支持；
8.操作指令接收：支持对报警系统进行布防、撤防、消警、旁路、旁路恢复、紧急求助等操作；
9.操作方式管理：支持密码、遥控器、刷卡方式对报警系统进行操作指令交互；
10.报警状态指示：支持对报警系统防区报警状态进行实时指示，包括指示灯变化，提示音变化，文字内容变化等；
11.系统状态展示：支持对报警系统运行状态进行展示，包括主电源状态、蓄电池状态、防拆状态、子系统布撤防状态，防区状态、扩展模块状态等；
12.胁迫码功能：支持通过胁迫密码进行布撤防管理，并将警情进行中心上报；
13.防区名称自定义：支持防区名称自定义配置，在键盘屏幕中展示对应文字内容；
14.配置管理：支持通过键盘对报警主机进行参数配置，包括密码修改、防区类型配置、上报中心参数配置等。
	1
	台

	4
	主机蓄电池
	标准电压 12V，额定容量 7.0Ah。
	1
	台

	5
	报警管理软件
	新增入侵报警和紧急报警接入已建安防平台
	1
	套

	6
	系统集成
	项目实施，包含紧急报警设备安装，敷设电源线缆，配置报警触发视频联动机制，完成语音对讲与定位测试，平台接入验证响应等。
	1
	项

	(三）
	管线部分
	
	
	

	1
	报警按钮及警灯线
	1.导体类型：无氧铜；
2.护套类型：PVC；
3.线缆芯数：2芯；
4.线缆类型（电源线）：RVV；
5.屏蔽性能：非屏蔽；
6.标称截面积：1mm²。
	8
	卷

	2
	报警总线
	RVSP2*1.0
	200
	米

	3
	报警盒/柱电源线
	1.导体类型：无氧铜；
2.护套类型：PVC；
3.线缆芯数：3芯；
4.线缆类型（电源线）：RVV；
5.屏蔽性能：非屏蔽；
6.标称截面积：1.5mm²。
	2
	卷


5.9、车辆管理系统

	序号
	名称
	规格参数
	数量
	单位

	（一）
	车辆道闸子系统
	
	
	

	1
	抓拍显示一体机
	1.400万像素高清摄像车辆抓拍显示一体机
2.最低照度试验：0.002lx(F=1.5， AGC ON，彩色模式)， 能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩。0.0002lx(F=15，AGC ON，黑白模式)，能基本分辨被摄目标的轮廓特征。
3.对讲功能检查 应能通过平台或设备端发起双向语音对讲
4.应支持二维码显示信息功能，通过手机扫码时可准确读取二维码信息，扫码距离为4m
5.当网络断开时，支持将抓拍图存储于样机内置TF卡中，当网络恢复时，可上传抓拍图片至PC 本地。支持TF卡自动识别自动格式化和TF卡抓拍图片自动覆盖功能。
6.机动车行进方向识别功能检查：支持识别机动车行进方向，行进方向包括来向、去向。
7.★虚假车牌过滤功能检查：支持对打印车牌、单独车牌照片和单独车牌等虚假车牌进行过滤。（提供封面具有CNAS、CMA标识的第三方权威机构出具的有效检测报告复印件）
8.大车锁闸功能检查：支持大车锁闸功能，当视频判断为大货车过车时道闸不落杆。
9.连续过车功能检查：支持连续过车模式，连续过车时道闸不落杆。
10.★LCD屏幕功能检查：采用21.5英寸显示屏，可支持过车信息显示自定义无牌车扫码进出、支持二维码显示、支持图片视频广告播放。（提供封面具有CNAS、CMA标识的第三方权威机构出具的有效检测报告复印件）
11.防砸保护功能检查：可连接地感 红外、压力波等进行车辆防砸保护。
12.联动功能检查：设备可连接红绿灯显示放行禁行状态。
13.放行计数控制功能检查：设备具有放行计数功能，当收到的开闸指令计数与过车计数不一致时，控制道闸处于放行状态，当计数相等且防砸线圈无车时，控制道闸落杆。 
14.运行噪声试验 整机运行平稳无异响，噪音<75dB(A)。
	4
	台

	2
	车辆道闸
	1.调速功能:采用直流电机控制，可以实现起、落杆时间调整，起、落杆速度默认三档（可调）
2.变频功能:支持起、落杆加减速调整，实现快速起竿、慢速落杆，平稳运行； 
3.按键或遥控控制功能:可通过控制盒面板按键进行手动控制或通过遥控器控制档杆的开、停、关。
4.防砸保护功能:可连接地感、红外、压力电波等设备进行车辆防砸保护
5.到位自检功能:道闸上电后，会自动寻找开到位和关到位
6.遥控器学习功能:有遥控器对码学习功能，一台道闸可支持学习48个遥控器
7.到位信号输出:有开到位、关到位信号输出
8.放行计数控制功能:设备具有放行计数功能，当收到的开闸指令计数，与过车计数不一致时，控制道闸处于放行状态，当计数相等且防砸线圈无车时，控制道闸落杆
9.应急放行功能:断电后，可通过工具手动操作使道闸处于开闸状态；通过增加配件，支持断电自动抬杆
10.开优先功能:道闸落杆过程中，收到开闸信号，会立即抬杆并运行到开到位状态;道闸开闸过程中，按关按键和停按键，不响应
11.雷达检测:通过雷达可进行检测车辆和行人；
12.具有遇阻反弹功能：当闸杠下落时，遇到物体阻挡，将立即开闸（即遇到阻力自动返回）。
13.左右换向功能:杆子更换安装位置即可实现换向
14.多种控制方式:支持遥控器、控制主机、车辆检测设备等对道闸的开关控制
	4
	台

	3
	触发雷达
	采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定；
雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强；
无需学习背景，适应更多复杂现场环境；
提供RS485串口或者蓝牙通讯功能，蓝牙版本配备手机APP，可对雷达进行在线调试、固件升级，操作更方便；
安装与维护方便，所需人力少，工时短。
采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。
自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态；
环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。
	4
	台

	4
	8口终端盒
	1.8口金属光纤终端盒(含熔纤盘,无适配器)；
2.兼容性：支持双工LC、单工SC、单工FC适配器安装，最多支持8个适配器安装；
3.主要材料：冷轧板。
	2
	个

	5
	光纤收发器
	1.端口：1千兆电口，1千兆光口；
2.安装方式：桌面式，支持机框安装；
3.电源规格：5V，DC 1A；
4.风扇：无风扇；
5.整机功耗：≤5W；
6.光纤接口：SC；
7.光纤类型：单模单纤双向；
8.传输距离：3km；
9.波长：Tx1550 nm/Rx1310 nm；
10.发射功率：-9dBm~-1dBm；
11.接收灵敏度：≤-21dBm。
	2
	对

	6
	4口交换机
	1.提供4个百兆PoE电口，1个百兆网络电口；
2.支持 IEEE 802.3at/af；
3.支持红口保障；
4.支持远距离传输；
5.支持6kV防浪涌（PoE口）；
6.支持PoE输出功率管理；
7.百兆网络接入设计，线速转发、无阻塞设计，存储转发交换方式。
	2
	台

	（二）
	车辆管理系统
	
	
	

	1
	出入口车道管理
	1.支持停车场出入口设备的管理，包含出入口抓拍机、道闸、显示屏等；
2.支持对停车场的管理，配置停车库的名称、车位数、车道信息、车库管理人员电话；
3.支持对车道的管理，支持管理车道方向、识别模式（车牌识别、卡号识别）和启用时段。
	1
	套

	2
	车辆管理
	1.支持固定车、临时车、预约车、黑名单车辆的管理；
2.支持黑名单车辆管控，黑名单车辆进出报警提醒；
3.支持预约车管理，按次预约和按时段预约。
	1
	套

	3
	车辆放行规则管理
	1.支持嵌套停车场场景下的车辆进出管理和余位统计；
2.支持出入口潮汐车道、摩托车车道、混行车道的车道模式；
3.支持自动放行、手动放行和单进单出等多种放行模式；支持车位满时固定车辆、临时车辆自动放行；
4.支持配置特殊车辆（警车、使馆车）、车牌类型、车牌前缀，自动放行；
5.支持配置节假日车辆自动免费放行；
6.支持按车辆群组配置放行规则，按放行时段（全天、按日、按周）配置入场和出场放行权限、车位满是否放行、是否余位统计群组车进行配置；
7.支持一户多车，当车主只有一个车位两辆车时，只允许一辆车进入停车场；
8.支持车辆满位排队进场，当停车场车位满时，有车辆出场后，排队车辆自动抬杆放行。
	1
	套

	4
	出入口显示和语音播报管理
	1.支持根据车道类型自定义配置LED屏的显示内容，支持过车显示内容和空闲显示内容，显示内容可自定义配置文字颜色、文字对齐方式、显示方式和显示内容；
2.出入口显示屏的空闲显示内容包括：空余车位、当前时间、当前日期及自定义文字；
3.出入口显示屏的过车显示内容，可以根据车辆类型配置不同的内容，包括：车牌号码、车辆卡号、车辆类型、入场时间、到期提醒、空余车位、账户余额、车辆分类、一户多车满位及自定义文字；
4.出入口显示屏支持根据车道的启用和禁用状态显示对应的图标；
5.支持根据车辆类型，自定义配置入场播报、出场播报和放行播报的语音播报内容；
6.语音播报的入场播报，包括：车牌号码、到期时间、一户多车满位、欢迎光临/车位已满、车辆分类及自定义文字；
7.语音播报的出场播报，包括：车牌号码、车辆卡号、入场时间、收费金额/到期提醒、出场时间、停车时长、余额提醒、车辆分类及自定义文字。
	1
	套

	5
	库内车辆管理
	1.支持按停车时长进行库内车辆的查询；
2.支持对库内车辆进行车牌校正；
3.支持对场内异常车辆的记录进行清理；
4.支持对场内无牌车定期自动清理。
	1
	套

	6
	记录查询和统计
	1.支持多种记录查询包括：过车记录、停车记录、场内车辆记录、预约记录、班次记录；查询结果支持列表和图片两种方式展示；
2.支持车流量按日、月、年、自定义日期，统计停车场车辆进出的车流量总数、平均车流量、峰值车流量。
	1
	套

	7
	岗亭管控
	1.支持查看停车场的总车位、剩余车位和预约车位信息；
2.支持查看各车道的过车信息，包含过车时间、车牌号、放行状态；
3.支持控制车道开闸、常开、关闸；
4.支持查看各车道设备的在线状态；
5.支持对在出入口的车辆进行校正车牌、修改车辆类型和手动放行；
6.支持查询过车记录、预约车辆、固定车辆信息；
7.支持将车辆添加到黑名单；
8.支持违章车辆在出入口实现放行限制，并展示违章详情记录。
	1
	套

	8
	中心管控
	1.支持查看车道的过车记录，包含过车时间、车牌号码、车辆类型、停车库、入库口等；
2.支持远程控制车道，对车道进行开闸、关闸、常开和呼叫的操作；
3.支持远程查看各车道设备的在线状态；
4.支持出入口票箱、可视对讲发起与中心对讲，中心对车辆进行校正车牌、手动放行的操作；
5.支持在中心查看一户多车车辆的车辆信息和在场状态，可通过强制离场操作将已在场内的一户多车车辆改为离场状态。
	1
	套

	（三）
	管线部分
	
	
	

	1
	电源线
	1.导体类型：无氧铜；
2.护套类型：PVC；
3.线缆芯数：3芯；
4.线缆类型（电源线）：RVV；
5.屏蔽性能：非屏蔽；
6.标称截面积：2.5mm²。
	3
	卷

	2
	六类四对非屏蔽双绞线
	1.6类室内网线,Cat6非屏蔽双绞线,23AWG,工作温度为-20~60℃；
2.标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求，性能指标优于现行6类线缆250MHz标准；
3.标准箱装长度:305m±1.5m；
4.线缆颜色:白色；
5.芯线规格:23AWG，无氧铜；
6.线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳。
	1
	箱


5.10、管网工程

	序号
	名称
	规格参数
	数量
	单位

	(一)
	室内部分
	
	
	

	1
	管材
	JDG20，壁厚≥1.2mm
	7500
	m

	2
	管材
	JDG20，壁厚≥1.2mm
	2100
	m

	3
	管材
	JDG20，壁厚≥1.2mm
	900
	m

	4
	管材
	JDG20，壁厚≥1.2mm
	2200
	m

	5
	管材
	JDG20，壁厚≥1.2mm
	800
	m

	6
	管材
	JDG20，壁厚≥1.2mm
	350
	m

	7
	管材
	JDG25，壁厚≥1.2mm
	200
	m

	8
	管材
	JDG20，壁厚≥1.2mm
	300
	m

	9
	管材
	JDG20，壁厚≥1.2mm
	700
	m

	10
	桥架
	200*100桥架，壁厚≥1.2mm
	220
	m

	11
	项目实施
	包含管线统筹规划、支架安装、管线敷设及标识标牌设置，完成防腐处理，协同其他工程避免冲突等
	1
	项

	(二)
	室外部分
	
	
	

	1
	主管
	2*RC100
	350
	m

	2
	进户管
	RC80
	10
	m

	3
	室外管
	PE50
	100
	m

	4
	手工井
	600×600×800mm，含铸铁井盖
	11
	个

	5
	项目实施
	包含管线统筹规划、支架安装、管线敷设及标识标牌设置，完成防腐处理，协同其他工程避免冲突等
	1
	项


5.11、机房工程

	序号
	名称
	规格参数
	数量
	单位

	（一）
	1F值班室
	
	
	

	(1)
	装修装饰系统
	
	
	

	A
	地面工程
	
	
	

	1
	地面找平处理
	1.名称：水泥砂浆找平层；
2.规格：325#水泥、20mm厚、中砂。
	33
	m²

	2
	地面防尘处理
	1.名称：防尘漆；
2.规格：二遍，灰色防尘环保。
	33
	m²

	3
	全钢无边抗静电地板
	1.名称：全钢无边防静电地板；
2.规格：600×600×35mm，地板支架250mm高；
3.对地电阻1.0×10^4Ω-1.0×10^9Ω；
4.机械性能：集中载荷（挠度）GB/T36340-2018 ,Q=2950N实测挠度要求中心点度≤1.65mm，边缘中心点≤1.9mm，对角线四分之一点≤1.5mm；
5.集中载荷（残余变形）：Q=2950N实测残余变形要求中心点度≤0.2mm，边缘中心点≤0.2mm，对角线四分之一点≤0.15mm；
6.均布载荷（挠度）：Q=12500N,实测挠度要求≤1.5mm；
7.极限集中载荷:GB/T36340-2018 Q≥8850N实测要求中心点≥10000N，边缘中心点≥9000N，对角线四分之一点≥10000N；
8.边幅公差≤±0.30mm ， 板厚公差≤±03mm，表面平面度≤0.55mm，临边垂直度≤0.24mm。
	33
	m²

	4
	不锈钢收口条
	1.名称：不锈钢饰面板；
2.规格：1.0mm厚，不锈钢包边条。
	10
	m

	5
	镀锌角钢支架
	1.名称:角钢支架
2.规格:∠40×40×4mm，机房四周墙面地板支撑。
	25
	m

	6
	入口台阶制安
	1.名称：台阶制安；
2.规格：∠40角钢+抗静电地板饰面。
	1
	套

	B
	灾害防护工程
	
	
	

	1
	超声波驱鼠器(含电源)
	1.名称：小电器、驱鼠器；
2.规格：C型，有效面积100平方米。
	1
	个

	2
	防火泥封堵
	外界连接的管、线、槽口用专用防火泥封堵
	1
	项

	（2）
	供配电系统
	
	
	

	1
	机房市电配电箱
	定制
	1
	台

	2
	电力电缆（市电总输入）
	YJV3*6
	80
	m

	3
	电力电线（操作台电源）
	ZR-BV-2.5mm²
	45
	m

	4
	电力电线（机柜线缆）
	RVV3*4
	30
	m

	5
	金属线管
	1.名称：金属线管；
2.规格：JDG20配套。
	60
	m

	6
	电管支架制安
	配套
	60
	m

	(3)
	防雷接地工程
	
	
	

	A
	防雷工程
	
	
	

	1
	第三级防雷器
	1.名称：三级防雷器；
2.规格：通流量为 20KA，响应时间≤25ns，380V4级防雷器。
	1
	套

	2
	安装附件
	1.名称：空开、接线端子；
2.规格：空开、连接线、铜线鼻。
	1
	组

	B
	接地工程
	
	
	

	1
	紫铜排
	1.名称：紫铜排；
2.规格：30×3mm。
	20
	m

	2
	铜牌支撑
	1.名称：绝缘端子；
2.规格：M8配套支撑件。
	20
	个

	3
	等电位连接（机房各金属体之间）
	1.名称：软电线；
2.规格：BVR-6mm²。
	1
	项

	4
	接地汇流排
	1.名称：接地端子排；
2.规格：定制。
	1
	只

	5
	接地线（数量暂估）
	1.名称：软电缆；
2.规格：BVR-50mm²。
	30
	m

	6
	等电位接地端子箱
	1.名称：等电位连接端子箱；
2.规格：TD28局部等电位连接端子箱。
	1
	个

	(4)
	其他
	
	
	

	1
	机柜
	1.布线机柜，42U；
2.承重：静态800KG；
3.规格：42U；
4.尺寸：600*600*2055mm；
5.安装方式：落地；
6.前后门规格：前单开网孔门，后双开网孔门；
7.PDU配置：1个8口PDU；
8.层板配置：1个 宽487*深275*高44 mm 承重60KG；
9.辅件：含40套安装螺丝，4个膨胀螺丝。
	1
	台

	2
	镀锌桥架
	1.名称：镀锌金属桥架；
2.规格：200×100mm，镀锌金属桥架。
	15
	m

	3
	辅材
	配套
	1
	项

	（二）
	4F网络机房
	
	
	

	(1)
	装修装饰系统
	
	
	

	A
	地面工程
	
	
	

	1
	地面找平处理
	1.名称：水泥砂浆找平层；
2.规格：325#水泥、20mm厚、中砂。
	33
	m²

	2
	地面防尘处理
	1.名称：防尘漆；
2.规格：二遍，灰色防尘环保。
	33
	m²

	3
	全钢无边抗静电地板
	1.名称：全钢无边防静电地板；
2.规格：600×600×35mm，地板支架250mm高；
3.对地电阻1.0×10^4Ω-1.0×10^9Ω；
4.机械性能：集中载荷（挠度）GB/T36340-2018 ,Q=2950N实测挠度要求中心点度≤1.65mm，边缘中心点≤1.9mm，对角线四分之一点≤1.5mm；
5.集中载荷（残余变形）：Q=2950N实测残余变形要求中心点度≤0.2mm，边缘中心点≤0.2mm，对角线四分之一点≤0.15mm；
6.均布载荷（挠度）：Q=12500N,实测挠度要求≤1.5mm；
7.极限集中载荷:GB/T36340-2018 Q≥8850N实测要求中心点≥10000N，边缘中心点≥9000N，对角线四分之一点≥10000N；
8.边幅公差≤±0.30mm ， 板厚公差≤±03mm，表面平面度≤0.55mm，临边垂直度≤0.24mm。
	33
	m²

	4
	不锈钢收口条
	1.名称：不锈钢饰面板；
2.规格：1.0mm厚，不锈钢包边条。
	10
	m

	5
	镀锌角钢支架
	1.名称：角钢支架；
2.规格：∠40×40×4mm，机房四周墙面地板支撑。
	25
	m

	6
	入口台阶制安
	1.名称：台阶制安；
2.规格：∠40角钢+抗静电地板饰面。
	1
	套

	B
	墙柱面工程
	
	
	

	1
	墙（柱）面防尘处理
	1.名称：防尘漆；
2.规格：二遍，灰色防尘环保。
	100
	m²

	2
	墙面轻钢龙骨及其附件
	C75轻钢龙骨
	100
	m²

	3
	墙面彩钢石膏复合板固定安装
	1.选用表面厚度为0.6mm的热熔镀锌钢板，内衬12mm厚石膏板芯材；
2.燃烧性能达到GB8624 A级；
3.金属面板采用U型边设计，相邻墙板之间应提供专业扣件进行固定连接，并提供配套压条封住缝隙。
	75
	m²

	4
	石膏板隔墙
	石膏板隔墙
	32
	m²

	5
	保温隔音板
	B1级，20mm厚，保温隔音
	100
	m²

	6
	发纹不锈钢踢脚线
	1.名称：不锈钢踢脚线；
2.规格：0.8mm厚，100mm高，含密度板基层。
	25
	m

	C
	灾害防护工程
	
	
	

	2
	超声波驱鼠器(含电源)
	1.名称：小电器、驱鼠器；
2.规格：C型，有效面积100平方米。
	1
	个

	3
	防火泥封堵
	外界连接的管、线、槽口用专用防火泥封堵。
	1
	项

	D
	空调工程
	
	
	

	1 
	柜式空调
	3P
	1
	台

	2 
	空调安装辅材
	现场开孔、安装用材等
	1
	批

	（2）
	供配电系统
	
	
	

	1
	机房市电配电箱
	定制
	1
	台

	2
	电力电缆（市电总输入）
	YJV3*6
	100
	m

	3
	电力电线（插座）
	ZR-BV-2.5mm²
	210
	m

	4
	电力电线（空调插座）
	ZR-BV-4mm²
	60
	m

	5
	电力电线（机柜线缆）
	RVV3*4
	100
	m

	6
	五孔插座
	1.名称：墙面插座；
2.规格：五孔86型插座面板，10A。
	6
	个

	7
	空调插座
	1.名称：墙面插座；
2.规格：三孔86型插座面板，25A。
	1
	个

	8
	金属线管
	1.名称：金属线管；
2.规格：JDG20配套。
	100
	m

	9
	电管支架制安
	配套
	100
	m

	10
	金属线盒
	1.名称：86线盒；
2.规格：86型金属线盒。
	10
	个

	(4)
	防雷接地工程
	
	
	

	A
	防雷工程
	
	
	

	1
	第三级防雷器
	1.名称：三级防雷器；
2.规格：通流量为20KA，响应时间≤25ns，380V4级防雷器。
	1
	套

	2
	安装附件
	1.名称：空开、接线端子；
2.规格：空开、连接线、铜线鼻。
	1
	组

	B
	接地工程
	
	
	

	1
	紫铜排
	1.名称：紫铜排；
2.规格：30×3mm。
	20
	m

	2
	铜牌支撑
	1.名称：绝缘端子；
2.规格：M8配套支撑件。
	20
	个

	3
	等电位连接（机房各金属体之间）
	1.名称：软电线；
2.规格：BVR-6mm²。
	1
	项

	4
	接地汇流排
	1.名称：接地端子排；
2.规格：定制。
	1
	只

	5
	接地线（数量暂估）
	1.名称：软电缆；
2.规格：BVR-50mm²。
	30
	m

	6
	等电位接地端子箱
	1.名称：等电位连接端子箱；
2.规格：TD28局部等电位连接端子箱。
	1
	个

	(5)
	其他
	
	
	

	1
	服务器机柜
	600*1100*2000mm，含PDU、工业连接器。
	4
	台

	2
	镀锌桥架
	1.名称：镀锌金属桥架；
2.规格：200×100mm,镀锌金属桥架。
	15
	m

	3
	辅材
	配套
	1
	项


5.12、楼宇自控系统

	序号
	名称
	规格参数
	数量
	单位

	(一)
	基础配置
	
	
	

	(1)
	上位机
	
	
	

	1
	工作站
	1.CPU：i5-12400F(6核/2.5GHz)；6核12线程；
2.内存：8GB，3200MHz频率，最大支持64 GB内存；
3.固态硬盘：1个256G SSD；
4.机械硬盘：无；
5.扩展接口：支持4个SATA接口，1个M.2接口，1个PCIE×16插槽，1个PCIE×1插槽，10个USB接口，其中4个USB3.0；
6.显示器：23.8英寸，分辨率1920x1080，刷新率60HZ；
7.显卡：独立显卡型号R7 430，显存容量2GB，独立显卡接口1个HDMI，1个VGA；
8.光驱/键鼠：默认不带光驱，含USB有线键鼠；
9.操作系统：Windows10 Home（激活）；
10.电源：200W；机箱大小：11L。
	1
	台

	2
	打印机
	激光A4打印机
	1
	台

	3
	管理系统软件
	GW-N4  BAS管理软件V1.0
	1
	套

	4
	软件维护
	1年软件维护
	1
	套

	(2)
	前端控制设备
	
	
	

	1
	网络IP扩展模块
	1.提供不少于2个RS485接口，1个RJ45接口；
2.具有Modbus mAster、Modbus Bridge和Bacnet Router功能。
	22
	个

	2
	可编程控制器
	1.22通道可编程控制器，提供不少于8UI、4DI、4AO、6DO点位；
2.通讯：Bacnet MSTP或者Modbus RTU，RS485*1；
3.可通过拓展模块扩展不同点位，支持通过IP扩展模块扩展成IP控制器。
	22
	个

	3
	IO模块
	提供不少于8DI点位，由主模块供电。
	7
	个

	4
	RS485远程IO模块
	1.提供不少于8DI点位，独立供电；
2.支持1路RS485；
3.支持Modbus/Bacnet协议。
	10
	个

	5
	电源模块
	1、输入电压范围：85-264VAC/120-370VDC
2、输入浪涌电流：冷启动30A/230V
3、电压调整范围：额定电压的±10%
4、电磁兼容：EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,ENV50204,ENV55024,EN61000-6-2,EN61204-3,A级重工业标准
5、工作温度-20~+60℃
6、外壳材料：ABS工程塑料
7、外形尺寸：78mm(W)*93mm(H)*56mm(D)。
8、35mm标准导轨式安装
	30
	台

	6
	可编程控制盘成套
	1、包含、空开、导轨及接线端子
2、国产优质箱体，根据实际安装设备测量后成套定制
	30
	套

	(3)
	前端传感器
	
	
	

	1
	室外温湿度传感器
	精度：±2%RH；湿度输出：0-10V；温度输出：NTC20K±0.4℃@25℃；温度量程：0~50°C；继电器输出：无；LCD显示无；
	1
	个

	2
	风管温湿度传感器
	精度：±3%RH；湿度输出：0-10V；温度输出：NTC20K±0.4℃@25℃；温度量程：-40~60°C；继电器输出：无；LCD显示无；
	30
	个

	3
	过滤网 /风机压差开关
	防水等级:IP54；范围：50-500 PA；工程单位： PA；
	30
	个

	4
	防冻开关
	开关输出：单刀双掷（低温开）；温度设定范围：1-7.5℃；温度回差：2-4℃；敏感元件长度：3m;感温极限：80℃；触电容量：250VAC/5A（无感负载）或250VAC/4A(有感负载)
	15
	个

	5
	室内一氧化碳监测
	变送器输出：0-10VDC；量程：0-100 PPM；继电器输出：无；LCD显示：无；
	12
	个

	6
	液位开关
	电缆长度：3M；电缆类型：PVC（聚录乙烯）；包装形式：纸箱批量简易包装；
	40
	个

	7
	新风机风阀执行器
	力矩：20NM；电源：24VAC/DC；控制信号：开关型；反馈信号：2 SPDT/250V， 3A；
	15
	个

	(4)
	第三方通讯设备
	
	
	

	1
	室外机接口
	支持200多种协议采集并转为BACnet服务器、Modbus服务器、IEC61850服务器、OPC UA服务器、MQTT服务器;
支持PC、手机端、iPad等访问，监控; 
支持JS脚本，实现逻辑控制;
支持COV订阅功能； 
支持BBMD跨网段访问；
支持历史存储(选配);
支持线性转换，取位，高低字节转换;
支持内部变量功能，支持查看设备离在线状态;
支持用户管理;
配置软件X2View配置工程方便， 2048个点30分钟内即可完成;
支持多种形式的定时、事件触发，为方便扩展应用而提供的自定义函数功能;
支持数据实时曲线分析;
支持微信方式发送报警信息;
硬件参数：
处理器：4核1.4GMHZ；电源：AC/DC 12~24V；内存：512M 高性能内存；Flash：8G；系统：LINUX系统；功耗：8W；
重量：250g；材质：铝合金外壳；安装方式：导轨式；尺寸(L×W×H)：142mm×91mm×35mm；接口：2个网口，4个RS485接口；
温度：-20～70℃(工作) -40～80℃(储运)；网络：2个高性能100M/10M以太网接口,支持AUTO MDI/MDIX；
网关寄存器个数是动态支持的，寄存器最多可建2048个点。
	4
	套

	2
	太阳能接口
	支持200多种协议采集并转为BACnet服务器、Modbus服务器、IEC61850服务器、OPC UA服务器、MQTT服务器;
支持PC、手机端、iPad等访问，监控; 
支持JS脚本，实现逻辑控制;
支持COV订阅功能； 
支持BBMD跨网段访问；
支持历史存储(选配);
支持线性转换，取位，高低字节转换;
支持内部变量功能，支持查看设备离在线状态;
支持用户管理;
配置软件X2View配置工程方便， 2048个点30分钟内即可完成;
支持多种形式的定时、事件触发，为方便扩展应用而提供的自定义函数功能;
支持数据实时曲线分析;
支持微信方式发送报警信息;
硬件参数：
处理器：4核1.4GMHZ；电源：AC/DC 12~24V；内存：512M 高性能内存；Flash：8G；系统：LINUX系统；功耗：8W；
重量：250g；材质：铝合金外壳；安装方式：导轨式；尺寸(L×W×H)：142mm×91mm×35mm；接口：2个网口，4个RS485接口；
温度：-20～70℃(工作) -40～80℃(储运)；网络：2个高性能100M/10M以太网接口,支持AUTO MDI/MDIX；
网关寄存器个数是动态支持的，寄存器最多可建2048个点。
	1
	套

	3
	光伏系统接口
	支持200多种协议采集并转为BACnet服务器、Modbus服务器、IEC61850服务器、OPC UA服务器、MQTT服务器;
支持PC、手机端、iPad等访问，监控; 
支持JS脚本，实现逻辑控制;
支持COV订阅功能； 
支持BBMD跨网段访问；
支持历史存储(选配);
支持线性转换，取位，高低字节转换;
支持内部变量功能，支持查看设备离在线状态;
支持用户管理;
配置软件X2View配置工程方便， 2048个点30分钟内即可完成;
支持多种形式的定时、事件触发，为方便扩展应用而提供的自定义函数功能;
支持数据实时曲线分析;
支持微信方式发送报警信息;
硬件参数：
处理器：4核1.4GMHZ；电源：AC/DC 12~24V；内存：512M 高性能内存；Flash：8G；系统：LINUX系统；功耗：8W；
重量：250g；材质：铝合金外壳；安装方式：导轨式；尺寸(L×W×H)：142mm×91mm×35mm；接口：2个网口，4个RS485接口；
温度：-20～70℃(工作) -40～80℃(储运)；网络：2个高性能100M/10M以太网接口,支持AUTO MDI/MDIX；
网关寄存器个数是动态支持的，寄存器最多可建2048个点。
	1
	套

	4
	电梯接口
	支持200多种协议采集并转为BACnet服务器、Modbus服务器、IEC61850服务器、OPC UA服务器、MQTT服务器;
支持PC、手机端、iPad等访问，监控; 
支持JS脚本，实现逻辑控制;
支持COV订阅功能； 
支持BBMD跨网段访问；
支持历史存储(选配);
支持线性转换，取位，高低字节转换;
支持内部变量功能，支持查看设备离在线状态;
支持用户管理;
配置软件X2View配置工程方便， 2048个点30分钟内即可完成;
支持多种形式的定时、事件触发，为方便扩展应用而提供的自定义函数功能;
支持数据实时曲线分析;
支持微信方式发送报警信息;
硬件参数：
处理器：4核1.4GMHZ；电源：AC/DC 12~24V；内存：512M 高性能内存；Flash：8G；系统：LINUX系统；功耗：8W；
重量：250g；材质：铝合金外壳；安装方式：导轨式；尺寸(L×W×H)：142mm×91mm×35mm；接口：2个网口，4个RS485接口；
温度：-20～70℃(工作) -40～80℃(储运)；网络：2个高性能100M/10M以太网接口,支持AUTO MDI/MDIX；
网关寄存器个数是动态支持的，寄存器最多可建2048个点。
	1
	套

	5
	生活水接口
	支持200多种协议采集并转为BACnet服务器、Modbus服务器、IEC61850服务器、OPC UA服务器、MQTT服务器;
支持PC、手机端、iPad等访问，监控; 
支持JS脚本，实现逻辑控制;
支持COV订阅功能； 
支持BBMD跨网段访问；
支持历史存储(选配);
支持线性转换，取位，高低字节转换;
支持内部变量功能，支持查看设备离在线状态;
支持用户管理;
配置软件X2View配置工程方便， 2048个点30分钟内即可完成;
支持多种形式的定时、事件触发，为方便扩展应用而提供的自定义函数功能;
支持数据实时曲线分析;
支持微信方式发送报警信息;
硬件参数：
处理器：4核1.4GMHZ；电源：AC/DC 12~24V；内存：512M 高性能内存；Flash：8G；系统：LINUX系统；功耗：8W；
重量：250g；材质：铝合金外壳；安装方式：导轨式；尺寸(L×W×H)：142mm×91mm×35mm；接口：2个网口，4个RS485接口；
温度：-20～70℃(工作) -40～80℃(储运)；网络：2个高性能100M/10M以太网接口,支持AUTO MDI/MDIX；
网关寄存器个数是动态支持的，寄存器最多可建2048个点。
	1
	套

	(5)
	管线
	
	
	

	1
	线缆
	RVSP2*1.0
	2400
	米

	2
	线缆
	RVV2*1.0
	1350
	米

	3
	线缆
	RVV4*1.0
	1100
	米

	4
	线缆
	RVVP4*1.0
	600
	米

	5
	线缆
	RVV6*1.0
	1240
	米

	6
	线缆
	RVVP6*1.0
	930
	米

	7
	线缆
	RVV8*1.0
	1450
	米

	8
	电源线
	RVV3*1.5
	600
	米

	9
	网线
	六类网线
	600
	米

	10
	穿线管
	JDG20，壁厚≥1.2mm
	2350
	米

	11
	穿线管
	JDG25，壁厚≥1.2mm
	800
	米

	(6)
	调试费
	
	
	

	1
	系统调试
	配套系统调试
	1
	项


5.13、能耗管理系统

	序号
	名称
	规格参数
	数量
	单位

	（1）
	前端设备
	
	
	

	1
	智能通信采集控制器
	1.安装方式为导轨式，电源支持95～250V交直流电源，可选12~36V低压直流电源；
2.接口数量：≥2网口+4串口；RS-485串口，防雷、防静电和隔离保护；（每个接口接入设备20个左右）；
3.网口：10/100M自适应网口，内建1.5kV磁隔离保护；
4.支持规约转换功能；支持Modbus、CJ/T188、DL/T645、IEC103、IEC104、Anypolling采集规约；
5.支持存储曲线数据、日冻结数据、月冻结数据，掉电不丢失；
6.支持断点续传；支持边缘计算功能等；
7.支持最多同时与8个主站后台系统通信；
	18
	台

	2
	采集器控制箱
	1、包含、空开、导轨及接线端子
2、国产优质箱体，根据实际安装设备测量后成套定制
	18
	套

	（2）
	后台设备
	
	
	

	1
	能效管理软件
	1.平台服务端
平台基于目前先进的能源采集技术、能源分析技术等手段，实现项目能源数据统一采集、存储、展示、分析等功能；
平台采用B/S架构，浏览器支持市常见的浏览器和版本，如Internet Explorer（11）、Chrome（80+）、Firefox（75+）
平台具有高度的安全性和保密性，通过对系统分级保护、数据存储权限的控制，以及内外网设置防火墙，虚拟路由隔离等手段，来防止各种形式的对系统的非法侵入；
平台具有用户对平台进行操作和访问的身份认证及权限管理功能；
平台支持本地部署，私有云或公有云部署；
平台具有统计分析各层级单位能耗，为项目节能降耗提供能耗数据支撑功能；
平台具有前后端完全分离方式，提供在线组态工具，后台点表配置工具、数据采集服务工具，即编即用，方便调试和维护功能 ;
平台适合各种工业网络通讯方式，如工业以太网、现场总线等，支持与国内外各厂家的微机保护装置、智能断路器、网络仪表等设备的通讯功能；
2.平台客户端
平台具有提供友好的中文界面，采用规范的行业用语，易于管理和维护功能；
平台具有显示信息一致性标准、布局合理化原则、鼠标与键盘对应原则；
平台能够允许网络上的任一工作站通过一致的软件界面对表计设备的运行数据和运行状态进行高性能的实时监测、采集；
平台支持允许网络上的任一工作站通过一致的界面对能耗统计、比较、分析、展示、诊断的图标、图表查看功能；
客户端访问数量不限，支持最大不超过50用户的并发量访问；
3.首页
首页展示总能耗数据、当日总功率趋势、变压器负荷排名、环境温度、报警信息以及消息通知等；
4.用能总览
可以实现重要指标管理、电力分配图、供冷分配图、供热分配图等功能；
对各类能源的流向和分布情况，提供基于能流图的耗能监测和分析；
5.能耗管理
可以实现对各类能耗数据的实时监测、能耗模型树、能耗分析、能耗比较、能耗诊断以及系统架构图等功能；
可以切换任意年，月，周，日对能耗数据进行排名；
可以对各分项能耗进行逐时、逐日、逐月、逐年的能耗曲线分析和报表分析，可以切换分项和时间；
可以对不同分项、不同时间、不同支路进行对比曲线分析和报表分析。
6.基础管理
可以实现业主信息、租户信息、房屋信息、表计信息等基础数据进行增删改查操作；
支持批量导入功能；
7.报警管理
可以对实时报警和历史报警进行显示和查询，并对报警分类和数量进行统计；
可以自动生成报警报表报告，对异常情形全方位记录，提供能耗报警记录查询等功能；
支持按报警时间、报警类型、报警关键字等条件筛选；
具有报警历史数据查询导出功能；
8.报表管理
能够实现自动生成年、季、月、日报表功能，通过图表直观的反应出实时数据和历史数据，进行各种计算和统计分析；
报表完全采用 B/S 结构，可以.xls/.png等多种文件格式导出和在线打印功能；
9.系统配置
可以实现模型树配置、分项目配置、数据管理、用能计划、指标管理、用户管理、角色管理、权限管理、日志管理、菜单管理、报事管理等功能；
	1
	套

	（3）
	管线部分
	
	
	

	1
	六类非屏蔽双绞线
	1.6类室内网线,Cat6非屏蔽双绞线,23AWG,工作温度为-20~60℃；
2.标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求，性能指标优于现行6类线缆250MHz标准；
3.标准箱装长度:305m±1.5m；
4.线缆颜色:白色；
5.芯线规格:23AWG，无氧铜；
6.线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳。
	2
	箱

	2
	线缆
	RVSP2*1.0
	4250
	m

	3
	线缆
	RVSP4*1.0
	500
	m

	4
	穿线管
	JDG20，壁厚≥1.2mm
	1200
	米

	（4）
	调试费
	
	
	

	1
	系统调试
	配套系统调试
	1
	项


5.14、智能照明系统

	序号
	名称
	规格参数
	数量
	单位

	（1）
	前端设备
	
	
	

	1
	4路20A开闭模块
	1.工作电压：30VDC；
2.最大电流：≤10mA；
3.额定电流：20A；
4.白炽灯负载230VAC：4600W；
5.卤素灯负载230VAC：4600W；
6.LED灯负载230VAC：400W；
7.工作温度：-5℃~+45℃；
8.工作湿度：5%~95%RH；
9.安装方式：DIN安装；
10.带机械手动控制功能；
11.可通过编程实现场景、延时、闭锁、预设、楼梯灯等各种功能。
	15
	个

	2
	8路20A开闭模块
	1.工作电压：30VDC；
2.最大电流：≤10mA；
3.额定电流：20A；
4.白炽灯负载230VAC：4600W；
5.卤素灯负载230VAC：4600W；
6.LED灯负载230VAC：400W；
7.工作温度：-5℃~+45℃；
8.工作湿度：5%~95%RH；
9.安装方式：DIN安装；
10.带机械手动控制功能；
11.可通过编程实现场景、延时、闭锁、预设、楼梯灯等各种功能。
	2
	个

	3
	12路20A开闭模块
	1.工作电压：30VDC；
2.最大电流：≤10mA；
3.额定电流：20A；
4.白炽灯负载230VAC：4600W；
5.卤素灯负载230VAC：4600W；
6.LED灯负载230VAC：400W；
7.工作温度：-5℃~+45℃；
8.工作湿度：5%~95%RH；
9.安装方式：DIN安装；
10.带机械手动控制功能；
11.可通过编程实现场景、延时、闭锁、预设、楼梯灯等各种功能。
	4
	个

	4
	照明面板
	1.KNX端电压：30VDC；
2.KNX端电流：≤10mA；
3.辅助工作电压：24VDC；
4.辅助工作电流：<70mA；
5.接近感应距离：≤50cm；
6.工作温度：-5℃~+45℃；
7.工作湿度：5%~95%RH‍；
8.KNX标准接口，4按键，支持灯光、窗帘、空调、场景语音控制；
9.支持开关控制、场景控制、调光控制等；
10.支持接近感应，实现人来屏亮人走屏灭功能。
	30
	个

	5
	网关
	1.工作电压：24VDC；
2.最大电流：≤500mA；
3.KNX端电压：30VDC；
4.KNX端电流：＜10mA；
5.端口：KNX、TCP/IP；
6.工作温度：-5℃~+45℃；
7.工作湿度：5%~95%RH；
8.支持云端及局域网模式；
9.支持KNX IP接口功能；
10.支持KNX IP路由功能；
11.支持后台场景编辑和存储功能；
12.支持后台逻辑编辑和存储功能；
13.支持后台定时功能；
14.支持后台计数功能。
	5
	个

	6
	电源
	1.用于KNX系统总线供电；
2.最多能够为64个总线设备提供总线电压，内置扼流装置，用于隔离总线供电；
3.带复位按键，可为系统提供强制复位；
4.电源电压：230V AC，50-60Hz。
5.输出电压：DC 30V±1V
6.输出电流：640mA，短路保护；
7.工作温度：-5℃~+45℃；
8.工作湿度：5%~95%RH。
	5
	个

	7
	控制箱
	1.名称：智能控制箱；
2.规格：内部电气成套，符合控制箱体电气成套规范，包含箱内成套元器件、标准接线图纸，400*500*200。
	5
	个

	（2）
	智能照明控制系统
	
	
	

	1
	场地管理
	支持场地列表管理，可自定义场地类型和使用方。
	1
	套

	2
	物联设备管理
	1.支持管理物联设备列表，可添加物联设备，包括物联网关和物联子设备；
2.可添加智能通信模组设备，包括智能通信模组和空开设备；
3.可添加中控设备；
4.可添加其他设备。
	1
	套

	3
	中控管理
	1.支持关联和取消关联设备，可批量导入和导出设备，可查看名称、厂商、序列号、场地位置、所属楼层、所属场地、连接状态；
2.支持统计设备总数、在线和离线设备数量；
3.支持查看子设备以及开关状态，可批量设置标签、显示在线与离线设备数量，可统计设备总数和子设备类型的数量。
	1
	套

	4
	网关管理
	1.支持关联和取消关联设备，可批量导入和导出设备；
2.支持查看名称、IP地址、场地位置、所属楼层、所属场地、连接状态；
3.支持统计设备总数、在线和离线设备数量。
	1
	套

	5
	通信模组管理
	1.支持关联和取消关联设备，可批量导入和导出设备；
2.可查看名称、设备IP及端口、场地位置、所属楼层、所属场地、连接状态；
3.可统计设备总数、在线和离线设备数量。
	1
	套

	6
	监控点管理
	1.支持关联和取消关联设备，可批量导入和导出设备；
2.支持查看名称、设备IP、通道号、场地位置、所属楼层、所属场地。
	1
	套

	7
	中控人员下发
	支持下发人员信息到中控设备，可查看下发状态，下发失败可重新下发。
	1
	套

	8
	情景定义
	1.支持添加中控设备情景模式，包括串口、pdu电源、继电器、幕布、录播等设备的开关；
2.支持添加网关设备情景模式，包括灯具、插座、开关、窗帘、红外遥控器等设备的开关；
3.支持通信模组设备情景模式，包括空开设备的开关。
	1
	套

	9
	场地关联情景
	支持添加情景模板，可查看和选择情景模式并添加到模板中。
	1
	套

	10
	周期计划
	支持添加周期计划，可设定计划名称、执行时间、重复周期、场地、备注、情景模式及详情。
	1
	套

	11
	单次计划
	支持添加单次计划，可设定计划名称、执行时间、场地、备注、情景模式及详情。
	1
	套

	12
	场地控制
	1.支持批量控制设备，可全部开启和关闭设备，可刷新设备开启和关闭的数量；支持批量执行情景，可执行和查看情景模式；
2.支持实景巡楼，可按查看场地画面和切换画面通道，可云台控制画面；
3.支持查看场地在线设备和离线设备的数量，可查看那不同类型设备的数量以及在线离线状态，可单独控制设备；
4.支持查看场地占用或空闲状态；
5.支持查看空气质量信息，包括温度、湿度、PM2.5等。
	1
	套

	13
	H5场地控制
	1.支持按楼栋、场地名称、场地类型、设备类型、设备状态过滤场地列表，展示设备信息；
2.支持批量控制场地设备开关；
3.支持显示场地空气质量、实景预览、设置情景模式、自定义控制设备状态。
	1
	套

	（3）
	管线部分
	
	
	

	1
	线缆
	护套外径：6.8mm；
导体线径：2x2x0.8mm；
内芯工作温度：-30℃~+70℃；
包装规格：100米/卷；
皮线工作温度：-5℃~+50℃；
额定电压：30VDC；
	1500
	m

	2
	六类非屏蔽双绞线
	1.6类室内网线,Cat6非屏蔽双绞线,23AWG,工作温度为-20~60℃；
2.标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求，性能指标优于现行6类线缆250MHz标准；
3.标准箱装长度:305m±1.5m；
4.线缆颜色:白色；
5.芯线规格:23AWG，无氧铜；
6.线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳。
	1
	箱

	3
	穿线管
	JDG20，壁厚≥1.2mm
	650
	米

	4
	系统调试
	配套系统调试
	1
	项


5.15、五方对讲系统

	序号
	名称
	规格参数
	数量
	单位

	1
	五方对讲线缆
	RVV4*0.75
	500
	m


第三章  评标办法
适用范围

本评标办法适用于安徽三联学院国家工程中心弱电智能化项目评标。

评标原则

1. 本项目评标以《中华人民共和国招标投标法》和现行相关文件的规定，以及本评标办法为主要依据，由评标委员会对各投标文件进行综合评定。评标将严格遵守公平、公正、科学、择优的原则。

2. 评标由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人的代表组成，与投标人有利益或隶属关系的专家不能担任评委。

评标程序和内容

采购人对投标人的资格进行审查，审查投标文件是否响应了招标文件的资格要求。当发现投标人或其投标文件存在下列情况之一时，将判定投标人的资格不符合要求，资格审查不通过。通过资格审查的合格投标人不足3 家时，不得评标。

资格审查

	评审方式
	序号
	评审因素
	评审标准

	资格性审查
	1
	三证合一的营业执照（加盖公章）
	是否符合招标文件要求

	
	2
	法定代表人/负责人身份证明书或法定代表人/负责人授权委托书
	是否符合招标文件要求

	
	3
	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料须提供承诺函或相关证明材料
	是否符合招标文件要求

	
	4
	参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式自拟）
	是否符合招标文件要求

	
	5
	提供 2025年度经过审计的财务报告扫描件或提供承诺函
	是否符合招标文件要求

	
	6
	履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟）
	是否符合招标文件要求

	
	7
	投标人须知前附表要求的其他资格证明文件
	是否符合招标文件要求


2、评标

2.1、符合性审查

评标委员会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查， 以确定其是否满足招标文件的实质性要求。当发现投标人或其投标文件存在下列情况之一时，将判定投标人的投标无效，投标文件符合性审查不通过。
	评审方式
	序号
	评审因素
	评审标准

	符合性审查
	1
	质保期
	是否符合招标文件要求

	
	2
	工期
	是否符合招标文件要求

	
	3
	付款方式 
	是否符合招标文件要求

	
	4
	报价的唯一性、合理性，报价形式要求
	是否符合招标文件要求

	
	5
	按照招标文件规定加盖公章或签署
	是否符合招标文件要求

	
	6
	投标文件目录的编制
	是否符合招标文件要求

	
	7
	投标文件内容的完整性、排版格式
	是否符合招标文件要求

	
	8
	投标文件格式响应和标书密封要求
	是否符合招标文件要求

	
	9


	其他
	投标文件附有采购人不能接受的条件

	
	
	
	不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求。

	符合性评审应综合评审投标人的整套响应文件


本项目采用综合评分法，包括商务技术、价格二部分，各部分分值分配如下：

	序号
	项   目
	分  值

	1
	商务技术分部分
	40

	2
	价格部分
	60

	∑(1+2)=100
	100


2.2评分细则
评标委员会对通过符合性审查的投标人的投标文件进行评分，投标人各项评审得分四舍五入保留两位小数。

	评标项目
	分值
	评分标准

	价格部分
	60分
	

	投标报价
	60分
	1、评标基准价计算方法：

评标基准价计算公式：J=(B1+B2+…+ Bn )÷n

B1 B2……Bn为n个有效投标总价，当有效投标总价个数n＞7时，J为去掉一个最高和一个最低总价后的算术平均值；当有效投标总价个数n≤7时，J为全部有效投标总价的算术平均值。 

有效投标总价界定为：投标成本价≤有效投标总价≤最高投标限价

2、投标报价的偏差率计算公式：

投标报价的偏差率计算公式：

P=│Bn-J│÷J×100%

3、投标报价评分（60分）

投标总价得分计算公式：

C=60-P×K×100

K：Bn大于J 时，K取0.3；Bn小于J 时，K取0.2；Bn 等于J时，K取0。

（数值说明：P：偏差率；Bn：第n个有效投标总价 ；J：评标基准价；K：扣分分值；C：投标总价得分（C≥0））

	商务技术部分
	40分
	

	企业实力
	3分
	（1）投标人能提供本企业信息技术服务标准符合性三级或以上级别证书（ITSS）的，得1.5分；

（2）投标人能提供本企业软件能力成熟度模型3级或以上级别证书的（SPCA），得1.5分。

注：投标人需在投标文件中提供以上证书复印件或扫描件并加盖公章，否则不得分。

	业绩
	2分
	投标人能提供近年来类似项目业绩（智能化、弱电、系统集成等）的，每提供1份得1分，本项最高2分。

注：投标人需在投标文件中提供业绩合同复印件或扫描件并加盖公章，否则不得分。

	技术参数响应情况
	10分
	投标产品完全满足项目需求一览表要求的得10分，每有一项★条款不满足，扣0.5分，扣完为止。
（注：1、如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，投标人可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于招标文件的相关要求。2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某货物的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且该调整须经评委会审核认可。3、以招标文件中“项目需求一览表”中要求提供的证明材料作为评审依据，未能提供证明材料的条款视为负偏离。4、所有描述为“支持”的，均表示具备、配置、提供、实现等意思，是要满足的技术参数的要求。5、本项只作为技术评审要求，不作为废标条件。）

	项目实施方案
	12分
	根据投标人提供的针对本项目的项目实施方案进行综合评审；包括但不限于项目组织计划、项目人员安排、施工准备、进度计划、材料组织计划、质量保证措施、安全措施等。

优：8-12分；一般：4-7分；差：1-3分；不提供不得分。

	项目培训方案
	5分
	根据投标人提供的针对本项目的培训方案进行综合评审；内容包括但不限于培训计划、培训组织、培训方式、培训内容等。
优：4-5分；一般：2-3分；差：1分；不提供不得分。

	售后服务方案
	8分
	根据投标人提供的针对本项目的服务方案进行综合评审；内容包含但不限于售后内容、售后服务保障、服务计划、售后响应时效等。

优：6-8分；一般：3-5分；差： 1-2分；未提供的不得分。


排荐中标排序并推候选人：

评标委员会将按最终得分从高到低决定各投标人的排序（若出现最终得分相同时，按投标价格由低到高顺序；投标价格相同的，由评标委员会以有利于采购人为原则采取投票表决的方式决定）。
评标委员会将推荐最终得分第一名的投标人为本项目的中标候选人。
评标纪律

参加评标的评委在评标期间，应严格按照《招标投标法》的有关规定，不得向投标人及其他无关人员泄漏本次招标的情况。
评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。
评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。
评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财务或者其他好处。
评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。
评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。
评标委员会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向采购人提出处理建议，并作书面记录。
评标报告由评标委员会全体成员签字。对评审结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。
向采购人提交书面评标报告后，评标委员会即告解散。评标过程中使用的文件、表格以及其他资料应当及时归还采购人。

第四章  投标格式
一、投标函
致：                        （采购人）
根据贵方发出的         项目招标公告所述之投标邀请，本签字人              （姓名和职务）经正式授权并代表投标人                    （投标人全称、地址），提交下述文件正本一份和副本    份：
据此函，签字人兹宣布同意如下：
（1）我们将按招标文件的规定，履行合同规定的各项义务，承担合同规定的全部责任。
（2）我们已详细审查全部招标文件包括答疑、补遗或修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们已完全理解了上述文件中所有条款内容，明白了我们的义务和责任，并已在报价中充分考虑了履行这些义务的费用和风险。我们承诺，如果我们中标，除上述报价外，我们将不会要求贵方就合同中有关我方的责任和义务追加支付任何其他费用。
（3）本投标有效期：投标截止日后90天（日历日）。我们同意自投标截止日期起遵循本投标书的规定，并在投标有效期期满之前均对我方具有约束力。
（4）如果我方在开标后规定的投标有效期内撤销投标，贵方可以不退还我方的投标保证金。
（5）我们同意进一步提供贵方可能要求的与投标有关的任何数据或资料。
（6）我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。
与本投标有关的一切正式往来通讯地址为：
地址：                                    
电话号码：



授权代表签字：

公章：

日期：              年       月       日
法定代表人授权委托书（格式）

（说明：若供应商代表为法定代表人，仅提供2.2格式即可；若供应商代表为委托代理人，仅提供2.1格式即可）
2.1、法定代表人授权委托书
本授权书声明：                                    （投标人全称）在下面签字的
                      （法人代表姓名、职务）代表本公司授权                      
（投标人全称）的在下面签字的                      （授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司名义处理一切与         项目有关的投标及合同谈判等事务。
本授权书于        年      月      日签字生效，特此声明。
法定代表人签字（或印章）：                            
代理人（授权代表）签字（或印章）：                            
单位全称（公章）：                            
地址：                            


2.2、法定代表人证明

   （法定代表人姓名）系   （供应商名称）法定代表人，职务为     （职务名称）。

特此证明。

附：法定代表人身份证号码：              。

单位全称（公章）：                            
              年       月       日


三、开标一览表
	序号
	项目名称
	投标价格（人民币）(含税)
	备注

	1
	安徽三联学院国家工程中心弱电智能化项目
	大写：
小写：
	


注：投标人应按照招标文件第三章《项目需求》的内容进行报价。投标人所报价格应充分考虑包括可能发生的所有与完成相关供货及履行合同义务有关的一切费用，并应含税。
投标人授权代表签字：                
公章：                
四、报价明细表
	序号
	名称
	品牌、型号
	参数
	单位
	数量
	综合单价
	合价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：投标人可对报价表格式进行微调，但必须包含上述表所列品类。

五、商务条款响应/偏离表
	序号
	名称
	招标要求
	投标响应
	响应/
偏离
	说明

	1
	工期
	
	
	
	

	2
	质保期
	
	
	
	

	3
	付款条件
	
	
	
	


投标人授权代表签字：                
公章：                
六、资格证明文件
格式自拟（详见招标公告资格条件要求）
七、招标文件要求的相关证明材料
格式自拟
八、投标人认为有利于提高投标竞争力的其他资料
格式自拟
第五章 合同协议书

项目名称：                                                      
项目编号：                                                             
采购人（甲方）：                                                                                                                   
供应商（乙方）：                                                                                                                    
合同条款专用部分

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，通过评标委员会的评审并经采购人确认，决定将本项目采购合同授予卖方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，买卖双方商定同意按如下条款和条件签订本合同。
一、定义

1.甲方名称：                                                                
2.乙方名称：                                                                           
3.项目编号：                                                                                            
4.项目名称：                                                                                            
二、合同服务范围
1.甲方同意从乙方购买，乙方同意向甲方提供以下服务（其内容必须与采购文件及响应文件一致，如修改，修改内容不具有法律效力，以采购文件及响应文件内容为准。）：
2.乙方的服务承诺：                                    
三、合同价格

合同总金额为人民币（大写）                   元；（小写）           元。
付款方式
                                       。

五、服务期

服务期限：                   。
服务地点：                    。
六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：
(1)成交通知书;
(2)本项目采购文件;
(3)投标人提交的响应文件;
(4)专用合同条款及其附件;
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、履约保证金

乙方在收到中标通知书后   /  个工作日内，向甲方提供 /   的履约保证金。履约保证金的提交方式为   /  。
乙方的履约保证金将在       /     退还乙方。
八、其它条款

1、乙方针对本项目对乙方的全体人员负全部的安全责任，并承担由此而引起的法律纠纷以及一切费用；
2、合同模版中未尽部分由甲乙双方根据需要另行填写 。

3、具体合同条款以采购人与中标人协商为准。
九、合同生效

本合同一式四份，甲乙双方各执两份；经双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。

甲方：                                   乙方：
单位名称：（公章）                       单位名称：（公章）
法定代表人：                             法定代表人：
授权代表：                               授权代表：
签约日期：                               签约日期：
地址：                                   地址：              
电话：                                   电话：
开户银行及账号：                         开户银行及账号：
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代理人身份证复印件（正面）





法定代表人身份证复印件（正面）





代理人身份证复印件（反面）





法定代表人身份证复印件（反面）





法定代表人身份证复印件（反面）





法定代表人身份证复印件（正面）
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